## DPGF PROJET
DPGF
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| ETABLISSEMENT : |  |  |  |  | 0
0 | LOGIREM - RESIDENCE HERMES
Avenue Pierre Curie, 83500 LA SEYNE SUR MER
Résidence de 51 logements
| PROJET : |  |  |  |  | 0
0 | RENOVATION DE LA CHAUFFERIE GAZ
REMARQUE : Les quantités sont données à titre indicatif
3.3 | TRAVAUX ANNEXES |  |  |  |  | 0
| Désignation | U | Qt MOE | Qté entreprise | Prix unitaire | Prix Total
| Remplacement du coffrage de la gaine de VMC et de l’évacuation afin de rétablir le degré coupe-feu 2H. | m² | 3
| Mise en place d'un cheminement sécurisé en toiture d'environ 170ml y/c manutention | Ens | 1
| Mise en place d'une passerelle autoportante pour cheminer au-dessus de la conduite de VMC | U | 2
| Agrandissement du socle béton sur résilient pour y installer les ballons de stockage ECS | m² | 4
SOUS TOTAL
| TOTAL |  |  |  |  | Prix Total
3,3 TRAVAUX ANNEXES
3.4 | INSTALLATIONS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
| Désignation | U | Qt |  | Prix unitaire | Prix Total
3.4.2 ADOUCISSEUR & PANOPLIE EF
| Création d’un collecteur en tube multicouche de marque UPONOR type UNI PIPE ø51/63 mm | ml | 9
| Une vanne de type boisseau sphérique DN50 sur l'arrivée générale | U | 1
| Un clapet anti-retour contrôlable type EA DN50 | U | 1
| Un filtre CINTROPUR type NW50 raccord DN50, filtration 25µm | U | 1
| Un adoucisseur de marque AQUAPROX type ASC50150 bibloc AQUAPROX CONNECT en DN50 équipé des éléments suivants : * Un bac à sel de hauteur 800mm * Un kit de raccordement de type CONNECT complet * Un coffret électronique de commande * Un jeu de flexibles * Une vanne de cépage * Deux clapets anti retours * Un circuit de vidange complet en PVC diam 50 | Ens | 1
| Un robinet de puisage flambable de marque GRK type 1910 | U | 3
| Installation provisoire avec flexible puis définitive de l'adoucisseur | Ens | 1
| Création d’un départ équipé d'une vanne BS DN50 alimentant la production ECS en tube multicouche de marque UPONOR type UNI PIPE ø51/63mm y/c raccordements | ml | 10
| Création d'une panoplie de remplissage en aval de l'adoucisseur comprenant les éléments suivants : * 2 vannes type BS DN15 * 1 filtre à tamis DN15 * 1 disconnecteur contrôlable type BA DN15 * 1 compteur DN15 | Ens | 1
| Création d’un départ alimentant le remplissage chaudière en tube multicouche de marque UPONOR type UNI PIPE ø15,5/20mm y/c raccordements | ml | 15
SOUS TOTAL 3.4.2 ADOUCISSEUR & PANOPLIE EF
3.4.3 PRODUCTION ECS
| Unité extérieure sera de type ESA30E-25 de marque Mitsubishi Heavy Industries | U | 1
| Coupure électrique de proximité | U | 1
| Manutention du groupe en toiture | Ens | 1
| Mise en service et accompagnement SILVER | U | 1
| Création d'un réseau hydraulique en tube de marque UPONOR type UNIPIPE de øm32/40mm y/c calorifuge à partir du groupe extérieur jusqu'au ballons de stockage comprenant les éléménts suivants : | ml | 20
| * 2 Raccords anti-vibratiles DN32 * 2 vannes type BS DN32 * 2 purgeurs * 2 thermomètres à plongeur avec cadran rond ø80 mm, * 2 manomètres avec cadran rond ø80 mm, * Une vanne de contrôle de marque GRK-NET type 1800 DN25 réglée à 1200 l/h, * 2 vannes type BS DN15 * Un régulateur de debit * Un filtre à tamis DN32 * Un clapet anti-retour type EA DN32 * Une vanne 3 voie de régulation antigel de type MTH Q4E | Ens | 1
| En chaufferie, installation des ballons de marque YACK type YBQ500G02 y/c équipements et manutention. | U | 5
| Sur les ballons, installations des résistance électriques de 4,8kW y/c équipements, câbles et sondes. | U | 3
| Création d'un piquage sur la canalisation d'eau froide brute en chaufferie pour alimenter un robinet technique à proximité de l'unité extérieure. Le réseau sera réalisé en tube de marque UPONOR type UNIPIPE de ø12/16mm y/c installation du robinet technique | Ens | 1
SOUS TOTAL 3.4.3 PRODUCTION ECS
3.4.4 PANOPLIE DEPART ECS
| En chaufferie, création d’un collecteur principal en sortie des ballons ECS en tube multicouche de marque UPONOR de type UNIPIPE de ø51/63mm équipé des éléments suivants | ml | 6
| Vanne de type boisseau sphérique DN50 de marque EFFEBI | U | 2
| Vanne 3 voies à boule, de ø50mm de marque SAUTER type BKR050F310-FF y/c servomoteur thermostat de sécurité, sonde et régulateur | Ens | 1
| Thermomètres à plongeur avec cadran rond diamètre 80 mm | U | 2
| Robinets de puisage flambables de marque GRK référence 1910 | U | 2
| Manchette de contrôle et manchette de remplacement | Ens | 1
| Vanne boisseau sphérique DN15 | U | 1
| Une soupape de sécurité tarée à 5 bars y/c raccordement de son évacuation au réseau EU | U | 1
SOUS TOTAL 3.4.4 PANOPLIE DEPART ECS
3.4.5 PANOPLIE DE RETOUR DE BOUCLE
| En chaufferie, création d’une panoplie de retour de boucle en tube multicouche de marque UPONOR de type UNIPIPE de ø32/40mm équipé des éléments suivants : | ml | 6
| Vannes de type boisseau sphérique, DN32 | U | 7
| Thermomètres à plongeur avec cadran rond diamètre 80 mm | U | 4
| Robinets de puisage flambable de marque GRK référence 1910 | U | 3
| Circulateurs de marque WILO STRATOS MAXO Z 25/0,5-12 PN16 | U | 2
| Manomètres munis de robinets d’isolement et de contrôle | U | 4
| Clapets anti-retour contrôlables type EA DN32 | U | 3
| Vannes de type boisseau sphérique DN15 | U | 3
| Vannes de compensation générale de marque GRK-NET DN25 type 1802-8I | U | 2
| Manchette de contrôle et manchette de remplacement | Ens | 1
| Réchauffeur de boucle de marque ATLANTIC GUILLOT type RSB 75l – 3kW y/c 2 vannes type BS DN32, une soupape de sécurité et un by pass DN32 | Ens | 1
SOUS TOTAL 3.4.5 PANOPLIE DE RETOUR DE BOUCLE
3.4.6 ELECTRICTE
| Création de la nouvelle alimentation électrique de la chaufferie depuis le tableau électrique des services généraux | ml | 30
| Installation d’un coffret force-lumière y/c protections, voyants et étiquetage réglementaire. | Ens | 1
| Dévoiement de l'armoire électrique existante | Ens | 1
| Installation de la nouvelle armoire électrique conforme au CCTP y/c raccordements des nouveaux équipements | Ens | 1
| Prises de courant étanches y/c protection et alimentation électrique | Ens | 2
| Schéma électrique | Ens | 1
| Création de l'alimentation électrique de l'unité extérieure en 5G10mm y/c protection, chemin de câble et gaine ICT | ml | 15
SOUS TOTAL 3.4.6 ELECTRICTE
3.4.7 ISOLATION
| Elle sera de type coquille de laine de verre 30mm entoilée, avec revêtement par coquilles en PVC conformément au § 2.3 | Ens | 1
SOUS TOTAL 3.4.7 ISOLATION
| TOTAL |  |  |  |  | Prix Total
3,4 INSTALLATIONS SANITAIRES
3.5 | INSTALLATIONS THERMIQUES |  |  |  |  | 0
| Désignation | U | Qt |  | Prix unitaire | Prix Total
3.5.2 CHAUDIERES
| Chaudière de marque ELCO type TRIGON XL 150 | U | 2
| Manutention des chaudières en chaufferie y/c démontage et remontage | Ens | 1
| Extension de garantie 10 ans | U | 2
| Mise en service par le fabriquant | U | 2
| Soupapes de sécurité en bronze DN32 | U | 4
| Vannes d'isolement type papillon DN50 | U | 4
| Circulateur de charge de marque WILO type STRATOS 32/1-10 | U | 2
| Thermomètres à plongeur avec cadran rond diamètre 80mm | U | 4
| Sonde extérieure type QAC 34 | U | 1
| Sondes QAZ 36 avec doigt de gant | U | 2
| Interface cascade type LPB OCI345 | U | 2
| Module AVS75.390/101 | U | 1
| Optimiseur de relance de marque WIT y/c mise en service fabricant | Ens | 1
| Réalisation du schéma de principe de la chaufferie après trvavaux | Ens | 1
SOUS TOTAL 3.5.2 CHAUDIERES
3.5.3 RACCORDEMENTS CHAUDIERES
| Création des collecteurs allers et retours chauffage en sortie de chaudière en tube acier noir ø50/60mm y/c raccordements et peinture anti-rouille | ml | 6
| Installation d'une bouteille de découplage de marque ELCO type DUO TR XL 150-250 DN150 | Ens | 1
| Vannes de type papillon à oreilles de centrage DN65 | U | 2
| Kit de neutralisation des condensats de marque ELCO type DN2 y/c raccordements et recharge de granulats | Ens | 2
| Remplacement du circuit d’expansion en tube acier ø25mm y/c vanne d'isolement type BS et raccordement | Ens | 1
| Mise en place et raccordement à l’antenne d’expansion, de deux vases d’expansion de marque REFLEX type REFLEX N 500 de volume 500l | U | 1
| Raccordement aux conduites existantes d'évacuation des fumées en conduits en tôle inox ø150mm y/c réduction | Ens | 2
| Création de nouvelle antenne d'alimentation gaz en acier T1 ø32mm y/c dépose de l'ancienne alimentation | Ens | 2
| Installation d'un filtre régulateur gaz 300G20 et d'une vanne d'isolement DN32 de marque BANIDES type "à joint plat" avec raccords à souder y/c raccordements | Ens | 2
| Création d'une antenne de dégazage en tube acier noir T3 ø15mm y/c vanne d'isolement DN15 de marque BANIDES type "à joint plat" avec raccord à souder | Ens | 1
SOUS TOTAL 3.5.3 RACCORDEMENTS CHAUDIERES
3.5.4 Départ chauffage
| Vanne 3 voies motorisée de marque Sauter type BQE065F300 DN65 équipée d'un servomoteur AVM234SF132 y compris raccordements | U | 1
| Pompe double de marque WILO type YONOS MAXO-D 65/0,5-12/PN10 y/c protection et alimentation électrique | U | 1
| Vanne de type boisseau sphérique DN65 de marque EFFEBI | U | 1
SOUS TOTAL 3.5.4 Départ chauffage
| TOTAL |  |  |  |  | Prix Total
3,5 INSTALLATIONS THERMIQUES
3.6 | RESEAUX |  |  |  |  | 0
| Désignation | U | Qt |  | Prix unitaire | Prix Total
3.6.1 RESEAUX CHAUFFAGE
| Remplacement des réseaux de chauffage en tube acier noir DN65 y/c peinture anti-rouille | ml | 30
| Remplacement des réseaux de chauffage en tube acier noir DN50 y/c peinture anti-rouille | ml | 70
| Remplacement des réseaux de chauffage en tube acier noir DN40 y/c peinture anti-rouille | ml | 140
| Vannes d'isolement type boisseau sphérique DN40 | U | 10
| Vannes d'équilibrage de marque TA type STAD DN40 | U | 5
| Supportage réalisé par un ensemble de 2 plots type BIG FOOT et ossature de type MUPRO y/c colliers coquilles | Ens | 40
SOUS TOTAL 3.6.1 RESEAUX CHAUFFAGE
3.6.2 ISOLATION
| Une enveloppe calorifugée est prévue sur toutes les parties de conduites et robinetteries du réseau chauffage en chaufferie. Elle sera de type coquille de laine de verre 30mm entoilée, avec revêtement par coquilles en PVC | ml | 20
| Une enveloppe calorifugée est prévue sur toutes les parties de conduites et robinetteries du réseau chauffage en toiture. Elle sera de type coquille de laine de verre 50mm entoilée, avec revêtement par tôle isoxal. | ml | 210
SOUS TOTAL 3.6.2 ISOLATION
| TOTAL |  |  |  |  | Prix Total
3,6 RESEAUX
3.7 | DIVERS |  |  |  |  | 0
| Désignation | U | Qt |  | Prix unitaire | Prix Total
| 3.7.1 Dépose conformément au CCTP | Ens | 1
| 3.7.2 Désinfection en fin de travaux y/c analyses | Ens | 1
| 3.7.3 Equilibrage des réseaux de RDB | Ens | 1
| 3.7.4 Equilibrage des réseaux de chauffage | Ens | 1
SOUS TOTAL
| TOTAL |  |  |  |  | Prix Total
3,7 DIVERS
SYNTHESE ET TOTAL GENERAL
| POSTES |  |  |  |  | Prix Total HT
3,3 TRAVAUX ANNEXES
3,4 INSTALLATIONS SANITAIRES
3,5 INSTALLATIONS THERMIQUES
3,6 RESEAUX
3,7 DIVERS
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | Prix Total
| Montant Total Hors Taxes |  |  |  | 0
| T.V.A. 10 % | 0
| Montant Total T.T.C. | 0
OPTIONS
3.8 | VARIANTE IMPOSEE |  |  |  |  | 0
| Désignation | U | Qt |  | Prix unitaire | Prix Total
3.8.1 TUBES EN POLYPROPYLENE
| Réalisation des travaux du §3,4 "INSTALLATIONS SANITAIRES" avec des tubes en polypropylène de marque AQUATHERM type Green Pipe à la place des tubes en multicouches. Chiffrer la moins value par rapport à la solution de base en multicouche | Ens | 1
| Réalisation des travaux du §3.6 "RESEAUX" avec des tubes en polypropylène de marque AQUATHERM type Blue Pipe à la place des tubes en acier. Chiffrer la moins value par rapport à la solution de base en multicouche | Ens | 1
SOUS TOTAL 3.8.1 TUBES EN POLYPROPYLENE
| TOTAL |  |  |  |  | Prix Total
3,8 VARIANTE
| SYNTHESE VARIANTE |  |  |  |  | Prix Total
3,8 OPTIONS
| TOTAL AVEC OPTIONS |  |  |  |  | Prix Total
| Montant Total hors options |  |  |  | 0
| Montant total des options |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL AVEC OPTIONS
T.V.A. 10 %
Montant Total T.T.C.