## Planning
Annexe CCTP Installations Chaufferies Biomasse
Planning de remise des documents par l'Entreprise A LA PHASE ETUDE
DESIGNATION | DELAI en semaine | Pénalités de retard
Envoi de la commande phase études par l'Acheteur | T0
Plans d'encombrement et d'installation générale des équipements
Plan guide - Génie civil et descentes de charges à +/- 10%
Plan guide - Génie civil et descentes de charges définitives |  | OUI
Plans de supportage et de répartition des charges |  | OUI
Caractéristiques des raccordements en limites de fournitures |  | OUI
Les P&ID de l'installation |  | OUI
Les notes de calculs
Les spécifications techniques des équipements principaux
Le planning de réalisation
Analyses fonctionnelles
Le bilan des consommations électriques
Documents nécessaires pour le déchargement et la manutention des équipements, y compris caractéristiques des grues et leur implantation (pour le dimensionement de la plateforme)
Les schémas électriques développés
la liste des points d'alimentation électriques avec indication des puissances et tensions
envoi de l'ensemble des document d'études | T0 +
Planning de remise des documents par l'Entreprise A LA PHASE REALISATION
DESIGNATION | DELAI en semaine | Pénalités de retard
Envoi de la commande phase réalisation par l'Acheteur | T1
P.P.S.P.S.
La liste des sous-traitants
Les documents et instructions de montage
Les procédures d'essais ou programme des essais | DFM
Le dossier constructeur (1ère version) | DFM + X semaines
Le dossier constructeur définitif | DFM + X semaines
Programme de formation | DFM
Manuels de conduite | DFM
Manuels de maintenance | DFM
Plan de maintenance - Instructions de maintenance afférentes à l'ensemble des tâches de maintenance préventive et curative | DFM
Date de transmission des Documents des Ouvrages Exécutés (DOE) | DFMSI + X semaines
PLANNING DE REALISATION
DESIGNATION | DELAI | Pénalités de retard
Mi-fabrication des équipements | T1 + X semaines
Livraison des principaux équipements = DFL | T1 + X semaines | OUI
Batiment hors d'eau (toiture montée) | T1 + X semaines
Date de fin de montage – signature du constat de fin de montage = DFM | T1 + X semaines | OUI
Toutes les Fournitures et Prestations associées hors Entreprise réalisées (chaudière raccordée au circuit hydraulique, essais sous pression effectuée, réseau de chaleur prêt à recevoir de l'énergie etc.) = DFMT | DFM + X semaines
Date de fin de mise au point | DFMT + X semaines
Date de fin des essais de performance (début de la marche industrielle) | DFMT + X semaines
Date de fin de formation des exploitants | DFMT + 2 mois
Date de Mise en service industrielle (fin de la marche industrielle) = DFMSI | DFMT + X semaines | OUI
Date de la Réception de l'installation = DRI | DFMSI + X semaines | OUI
Date de la levée des réserves | DRI + X semaines | OUI
T0 = Date de commande du lot Phase 1 - Etudes
T1 = Date de commande du lot Phase 2 - Réalisation
DFL étant la date de livraison des principaux éléments (chaudières, traitement des fumées, système de manutention, etc…)
DFM étant la date de fin de montage de l'Entreprise
DFMT étant la date de fin de montage des équipements hors fourniture de l'Entreprise
DFMSI étant la date de fin de la Mise en Service Industrielle
DRI étant la date de réception de l'installation
Note on B5: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B6: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B7: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B8: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B9: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B10: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B11: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B12: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B13: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B14: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B15: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B16: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B17: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B18: LABBE Didier: T0 + x semaines
Note on B24: LABBE Didier: Mettre nombre de semaines après T1
Note on B25: LABBE Didier: Mettre nombre de semaines après T1
Note on B26: LABBE Didier: Mettre nombre de semaines après T1

## 1-DPGF
DPGF CHAUDIERE BIOMASSE | Indice A
Décrire condition puissance garantie chaudière propore et encrassée
PUISSANCE en kW HR (y compris économiseur) :
Type ou référence chaudière :
Equipement:
Silo: stockage pour 3 jours minimum à puissance nominale
Système Transfert par échelle racleuse y compris vérins
Convoyeur - transfert combustible
Système d'alimentation du foyer (vis simple, vis double, ou poussoir)
FOYER - et sytème de combustion
Chaudière
Système de nettoyage automatique des échangeurs
Système de préfiltration
Filtration poussières
Ventilateur de tirage
Système de recyclage de fumée
Evacuation des cendres foyer et stockage
Evacuation des cendres préfiltration et stockage
Evacuation des suies filtres est stockage
Mezzanines, passerelles, plateformes, escaliers
Tableau électrique d'automatisation et de puissance
Equipements hydrauliques
TOTAL EQUIPEMENT EN EURO H.T. | 0
Main d'œuvre prestation:
Etudes
Transport
Levage et manutention
Montage mécanique
Montage hydraulique
Câblage périphérique de la chaudière
Mise en route ou Mise en service
Formation pendant la MES
Formation 3 ou 8 mois après la MES
TOTAL PRESTATIONS EN EURO H.T. | 0
TOTAL EQUIPEMENT ET PRESTATIONS EN EURO H.T. | 0
OPTIONS
Variante 1 : modifications pour économiseurs
Variante 2 : économiseur
Variante 3 : mélange combustible
Mesure d'humidité en continue et pilotage de la chaudière
Mesure débit d'air combustion raccordée à l'automate
Allumeur automatique ou déporté
Comptage de la consommation des auxiliaires
TOTAL OPTIONS EN EURO H.T. | 0

## 4-Données techniques
Phase offre partie en vert au minimum
Garanties de performance : L'Entreprise garantie toutes les valeurs de la zone orange ci-dessous |  | 85
Designation | Unité | tri obl | au CCTP | Offre n° 1
Données Techniques
Pression Maximale Admissible (PMA) ou Timbre de la chaudière -tarage soupape | bar |  | 10
Pression nominal de la chaudière | bar
Température mini départ du fluide caloporteur | °C |  | 105
DT nominal (Delta T) | °C
Température minimum retour chaudière | °C
Puissance nominal t au PCI de référence | kW |  | 2700
Minimum technique (avec respect des VLE) | % | 1
Minimum technique de la chaudière hors VLE (1) | %
Performance - RENDEMENT ET PUISSANCE totale
Humidité de référence du combustible | % | 1 | 25
PCI de référence pris en compte | kw | 1 | 4300-4600
Rendement Global pleine charge au PCI de référence chaudière propre | % | 1
Rendement Global pleine charge au PCI de référence chaudière encrassée | % | 1
Puissance Nominale Thermique pleine charge au PCI de référence (avec recup énergie) | kw
Puissance Utile maximale au PCI de référence chaudière propre | kw | 1
Puissance Utile maximale au PCI de référence chaudière encrassée |  | 1
Variation de charge maximum à chaud à la montée (ou renvoie courbe) | % charge / min | 1
Variation de charge maximum à chaud à la descente (ou renvoie courbe | % charge / min | 1
Puissance totale max aborbée par les auxiliaires en kW (estimation en phase offre) | kWe | 1
Niveau sonore des équipements de l’installation en dBA à 1m | dB(A) | 1
Débit de vapeur à l'évent si nécessaire au minimum technique demandé | t/ h | 1
Rejets atmosphériques (à 6% d'O2 / gaz sec) en mg/Nm3 en Amont du multicyclone, du cyclone ou de la préfiltration | mg/Nm3
Poussières | mg/Nm3
Oxydes d'azote en équivalent NOx | mg/Nm3
Rejets atmosphériques (à 6% d'O2 / gaz sec) en mg/Nm3 en Aval du de la préfiltration | mg/Nm3
Poussières | mg/Nm3
Rejets atmosphériques (à 6% d'O2 / gaz sec) en mg/Nm3 : Aval traitement de fumées | mg/Nm3
Poussières | mg/Nm3 | 1 | 20
CO | mg/Nm3 | 1 | 200
Oxydes d'azote en équivalent NOx | mg/Nm3 | 1 | 300
COV | mg/Nm3 | 1 | 50
HAP | mg/Nm3
Oxydes de souffre en équivalent SO2 | mg/Nm3 | 1 | 200
Rejets atmosphériques (à 6% d'O2 / gaz sec) en mg/Nm3 : Aval traitement de fumées au minimum technique (1) | mg/Nm3
Poussières | mg/Nm3
CO | mg/Nm3
Oxydes d'azote en équivalent NOx | mg/Nm3
Performance de disponibilité
Disponibilité en % la 1 ère année (12 mois après la réception) | % | 1
Disponibilité en % la 1 ère année (12 mois après la réception) | h | 1
Nombre d'heures de marche sans arrêt pour maintenance préventive (hors arrêt ramonage) | h | 1
Durée minimum de l’arrêt annuel pour maintenance | h | 1
Nombre d'heure de fonctionnement sans ramonage (perf chaudière encrassée) | h | 1
Distribution des cendres :
Pourcentage de cendres récupérées sous foyers | %
Pourcentage de cendres récupérées sous préfiltration | %
Pourcentage de cendres récupérées sous filtre à manche ou electrofiltre | %
Capacité et consommation combustible :
Capacité du silo actif en volume | m3
Capacité du silo actif en nombre de jours à puissance maxi | Jour
Conso biomasse à pleine puissance (PCI de référence) sans éco | T/h
Conso biomasse à pleine puissance (PCI de référence) avec éco | T/h
Stockage - Extraction - Transfert biomasse - Alimentation
Stockage désilage
Autonomie stockage si inclus dans lot (plein charge) | jour | 1
Technologie de désilage | Texte | 1
Longueur pour les échelles | m
Largeur des échelles | m
Nombre d'échelles | Quantité
Hauteur maxi/ échelle avec chargeur | m
Force des vérins | kN
Nombre de centrales hydrauliques | Quantité
Transfert combustible
Type d'alimentation combustible (vis, convoyeur à chaine, etc…) | Texte | 1
Quantité | Quantité
Capotage déchargement du système de désilage dans système de transfert | O/N | 1
Longueur | m
Largeur | m
Hauteur (élévation de la matière) | m
Angle d'inclinaison | °
Présence d'un férérailleur | O/N
présence d'un crible | O/N
Alimentation chaudière
Type d'alimentation chaudière (Poussoir hydraulique, vis sans fin ou alim par projection) | Texte | 1
Quantité | Quantité
Si centrale hydraulique puissance en kW | kW
Alimentation continue ou discontinue | texte | 1
Largeur introduction (poussoire) | m
Largeur zone de combustion | m
Volume poussoire ou débit vis | m3 ou
Type du système coupe feux (clapet….) | Texte
Refroidissement système d'introduction (eau, adiabatique…) | texte
Type de sécurité incendie | Texte
Ensemble foyer chaudière
Masse à vide | Kg | 1
Masse maximum pleine (echangeur plein) | Kg
Dimention total (L*l*H) | m
Perte de charge | mm CE
Foyer et chambre secondaire
Type de foyer (adiabatique, refroidie…) | Texte | 1
Nombre de sonde de température foyer | Chiffre
Technologie foyer (Grille, spredear…) | Texte | 1
Surface de combustion | m²
Charge thermique sur puissance thermique PCI | kW PCI/m² | 1
Dimensions foyer (L x l x H) | m
Volume total combustion | m3 | 1
Nombre de secion de grille indépendante
Surface pour les grilles | m²
Refroidissement de la grille par eau ? | O/N | 1
Nombre de barreaux de grilles | Quantité
Nuance de la matière barreaux | Texte | 1 |  | Nuance 1,4823
Présence de sonde de température sous grille | O/N
Si lit fluidisé taux de remplacement des buses d'injection d'air | % / 10 ans
Poids à vide | kg
Type de réfractaire (Brique, ciment) | Texte | 1
Composition chimique | texte
Masse du réfractaire (incluant chambre) | kg
Type de système d'allumage | Texte
Volume chambre de combustion secondaire | m3 | 1
Surface d'échange chambre de combustion | m2
Type de revettement (réfractaire, mixte refractaire tube d'eau, lame d'eau…) | Texte | 1
Nombre de sondes température chambre de combustion | Chffre
Chambre reffroidie (préciser si partiel) | O/N | 1
Récupération d'énergie autour des parties adiabatique du casing | O/N
Ventilateurs (pour chaque chaudière)
Débit max ventilateur Air primaire | m3/h
Consommation électrique Ventilateur Air primaire | kW
Variateur de fréquence sur Ventilateur Air primaire | O/N
Débit max ventilateur Air secondaire | m3/h
Consommation électrique Ventilateur Air secondaire | kW
Variateur de fréquence sur Ventilateur Air secondaire | O/N
Ventilateur Tertiaire | O/N | 1
Débit max ventilateur Air Tertiaire | m3/h
Consommation électrique Ventilateur Air Tertiaire | kW
Variateur de fréquence sur Ventilateur Air Tertiaire | O/N
Ventilateur Recirculation fumées | O/N | 1
Débit max ventilateur Reciculation de fumées | m3/h
Consommation électrique Ventilateur Reciculation de fumées | kW
Variateur de fréquence sur Ventilateur Recirculation de fumées | O/N
Matériaux ventialteur recyclage des fumées | texte | 1
Matériaux gaine de recyclage des fumées | texte | 1
Production thermique
Echangeur
Horizontale / Vertical à préciser | Texte
Dimensions (L x l x H) | m
Contenance d'eau (volume d'eau total) | l | 1
Masse totale à vide | kg | 1
Masse totale en eau | kg
Nombre de parcours si échangeur tubes de fumées | chiffre | 1
Présence turbulateur | O/N
Système de néttoyage prévue des tubes de fumées | texte | 1
Vitesse minimale fumées dans les tubes de fumées | m/s
Vitesse maximale fumées dans les tubes de fumées | m/s
Nuance d'acier des tubes | Texte | 1
Diamètre des tubes | mm | 1
Longueur des tubes | mm
Epaisseur des tubes | mm | 1
Epaisseur de la plaque tubulaire (tubes de fumées) | mm
Nuance de la plaque tubulaire | Texte
Volume d'eau échangeur tubes de fuémes | m3 | 1
Surface d'échange tubes de fumées | m2 | 1
Diamètre des tubes | mm
Epaisseur des tubes | mm
Nuance d'acier | Texte
Surface échange mur d'eau foyer - chambre de combustion | m2
Volume mur d'eau - | m3 | 1
Nuance d'acier | Texte
Diamètres des tubes mur d'eau foyer | mm
Température maximum départ fluide | °C
Température minimum de retour de l'eau | °C
Nombre de sonde de température dans parcours fumées (inclue la sonde fumées sortie échangeur)
Température fumées minmum garantie en sortie échangeurs | °C
présence d'un by-passe fumées (by pass partiel échangeur de fumées) | O/N
Hydraulique
Echangeur thermique de sécurité (O/N) si oui préciser puissance | O/N
Pompes de charges chaudières | Quantité
Vanne 3 voies de recyclage | Quantité
Débit d'irrigation mini et maxi | m3/h
Température minimum eau alimentaire | °C
Soupape sécurité chaudière | Quantité
Réchauffeur d'air
Réchauffeur d'air | O/N | 1
Puissance | KW | 1
Gain de rendement | % | 1
Type (air primaire / Fumées,) | texte
Matériaux | texte | 1
Température préchauffage air | °C
By pass réchauffeur d'air | O/N
Option : Economiseur
Type (tubes d'eau ou tube de fumées) | Texte | 1
Position dans chaine fumées | texte | 1
Dimensions | m
Matière des tubes | Texte | 1
Diamètre des tubes | mm
Epaisseur des tubes | mm
Espacement entre les tubes | mm
Capacité en eau | L
Surface d'échange | m2
Timbre de l'eco | bar
Système de nettoyage économiseur | Texte
Consommation fluite de nettoyage | Selon fluide
Puissance max économiseur | kW
Puissance éco (avec PCI de référenc) | kW | 1
Gain de rendement avec éco (100 % charge - PCI de référence) | % | 1
Température eau sortie éco-condenseur | °C
ΔT fumées | °C
Témpérature de fumées minimum garantie en sortie | °C
ΔT eau | °C
Décrire pprotection économieur phase transotoire | Texte
Poids à vide | kg
Poids en charge | Kg
Option : condenseur
Technologie condenseur | Texte
Soumi à la rubrique ICPE 2921 | O/N
Consommation d'eau maximum | l/j
Limite température de fonctionnement Fumées | °C
Consommation soude neutralisation max | l/j
Tempéprature minimum de sortie des fumées | °C
Volume d'éffluent maximum | t / MW chaudière produit
Matériaux | Texte
Gain de rendement à l'humidité de référence | %
Gain de rendement sur l'humidité minimum | %
Puissance électrique | kW
ΔT circuit eau | °C
Traitement des fumées cendres
Tirage
Débit max du Ventilateur de tirage | m3/h
Consommation électrique Ventilateur de tirage | kW
Variateur de fréquence sur Ventilateur de tirage | O/N
Type de transmission ventilateur tirage ? | Texte
Gaines de fumées
Matière | Texte
Section | mm
Isolation gaines de fumées | Texte
Multicyclone - Pré filtration
Type (MC, système captage particules incandescente cyclone) | texte | 1
Nb de cyclones | Quantité
Diamètre des cellules en mm | mm
Nuance d'acier et épaisseur en mm | Texte
Evacuation cendres | O/N
Calorifugeage, type d'isolation | texte
Electrofiltre | O/N | 1
Dimensions | m X m X m
Efficacité d'abattement des poussières totales | %
Efficacité d'abattement des poussières en fonction de la taille des particules | %
Niveau sonore à 1 m du decolmatage | dB(A)
Pression d'air du décolmatage | bar
Traçage - calorifugeage | O/N
Calorifugeage, type d'isolation | Texte
Armoire de commande dédiée | O/N
Perte de charge | mm CE
Consommation electrique | kWh
OU Filtre à manche | O/N | 1
Dimensions L x l x h | m X m X m
Surface filtrante | m²
Nombre de manches filtrantes | Quantité
Matière des manches | Texte
Longueur des manches en mm | mm
Verticales (V) ou horizontales (H) | Texte
Efficacité d'abattement des poussières totales | %
Efficacité d'abattement des poussières en fonction de la taille des particules | %
Pression d'air du décolmatage | bar
Traçage - calorifugeage (O/N) | O/N
système de préchauffage (type) | Texte
Puissance du système de préchauffage | kW
Calorifugeage, type d'isolation | Texte
Armoire de commande dédiée (O/N) | O/N
Niveau sonore à 1 m du decolmatage | dB(A)
Vitesse des fumées dans le FAM | m/s
Perte de charge | mm CE
Consommation electrique | kWh
Traitement des NOX
Présence d'un SNCR ou SCR, préciser | texte
Volume stockage réactif | l
Nombre de point d'injection sur SNCR | Chiffre
Présence mesure de température zone d'injection SNCR | O/N
Température entrée fumée mini maxi SCR | °C
Durée de vie du catalyseur estimé | Années
Evacuation des cendres
Cendres de foyer
Voie : séche ou humide ? | Texte | 1
Type de séparation circuit fumées (, garde d'eau, écluse rotative…)
Type de Transporteur (vis, convoyeur type redler …) | Texte
Dimension transporteur (L x l x H) | m
si voix humide Consommation max d'eau | l/ Mw produit
Type de stockage (benne ampirole avec vis de répatition…) |  | 1
Nombre de bennes à cendres |  | 1
Autonomie bennes | Jour
Cendres sous multicyclone / Cyclone
Vis de transfert | Texte
Type de séparation circuit fumées (écluse rotative…) | Texte
Mode évacuation | Texte
Type de stockage (big bag, benne ampirole avec vis de répatition…) | texte | 1
Autonomie estiùmé | h
Cendres sous électrofiltre ou filtre à manche
Mode d'évacuation | Texte
Type de Transporteur | Texte
Dimension transporteur | m
Type de séparation circuit fumées (écluse rotative…) | texte
Traçage - calorifugeage, préciser | texte
Type de stockage | Texte | 1
Autonomie bennes/ big-bag en h | h
Caisson métallique pour big-bag (O/N) | O/N
Automatisme - électricité
Armoire de contrôle commande nombre | Chiffre
Fonction d'anticipation de variation de charge | O/N
Mesure d'humidité combustible avec possibilité ajustement réglage automatique | O/N
Correction oxygène selon (préciser le mode d'action) | O/N | 1
PC Supervision | O/N
Type actionneur registre, électrique ou pneumatique | texte | 1
Passerelles
Escaliers compris dans offre | O/N | 1
Passerelles compris dans l'offre | O/N | 1
Prestations en jours
Emballage transport livraison | Jour
Engins de levage et manutention | Jour
Montage du matériel | Jour
Mise en service industriel | Jour
Formation du personnel pendant la mise en service | Jour | 1
Formation du personnel 3 à 8 mois après la mise en service | Jour | 1
Garanties mécaniques
Garantie Matériel | année | 1
Garantie réfractaire | % max/ an | 1
Garantie voute réfractaire (remise en état complèe, risque effondrement) |  | 1
Garantie foyer | année | 1
Echangeur | année | 1
Délais standard à la commande
Plan d'éxécution étude | mois | 1
Livraison des équipements | mois | 1
Durée de Montage et câblage | mois | 1
Durée de Mise en service | jour | 1

## Performance selon charge
100% de charge chaudière
Humidité | PCI | Puissance nominale utile kW | Rendement propre de la chaudière hors récupération d'énergie | Rendement complet de l'installation | Pertes par les fumées humides en % | T° des fumées | Débit des fumées humides à 6% d'O2 | Taux O2 réel
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
80% de charge chaudière
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
50% de charge chaudière
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
30% de charge chaudière
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
15% de charge chaudière
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
Minimum technique
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%

## Model liste PDR
Sous ensemble | Code / Ref Article constructeur | Code article fournisseur | Description | Marque | EIPS (Oui/non) | Unité | Prix en €HT départ livré en France Validité 31/12/2020 | Seuil en €HT pour le Franco de port par commande | Délai standard d'expédition en jours | Délai standard de transport en jours | Préconisation stock première urgence en nombre
exemple :
Convoyeur XXXX | XYZ 123456 |  | Chaine montée M80 pas de 100 L= 700 | ? |  | 5ml | 100 | 250 | 15 | 2
Convoyeur XXXX | XYZ 987654 |  | Capteur de fin de course PS43L‐PS11R1‐MOO | Carlo Gavazzi | Non | U | 25 | 250 | Stock | 2

## GER
ZONE ET EQUIPEMENT | EQUIPEMENT CONCERNE | Nombre | K€ (MO incluse) / unitaire | Périodicité | Périodicité année / heures de marche
DEPOTAGE BIOMASSE
FOSSES
BENNE | moteur GROUPE HYDRAULIQUE
Silos à bois | Echelles
Vérins échelles
Moteur groupe hydraulique
CONVOYEUR A CHAINES | Motoréducteur
chaine complète et racleur
CAISSON
Chaudières
Foyer | Vérin d'alimentation
Canal introduction
vis introduction
Vérins grilles à gradins foyer
réfection Voûte
Réfractaire
Renouveelemnt complet grille
Chaudières | Echangeur (retubage)
V3V
Pompe circulation
Economiseur | Tubes éco (retubage)
Ventilateurs | Air primaire
Air secondaire
Extracteur cheminée
Ventilateur de recyclage fumées
Rebobinage moteur
Conduites de recyclage fuémes
Traitement de fumées
Filtres à manches | Remplacement jeux complet Manche
Electrofiltre | Remplacement marteau
Remplacement transformateur
Vis sans fin | Vis FAM
rempalcement Ecluse à cendres économiseur
Vis Cyclone
Traitement des cendres
Convoyeurs à cendres humides | Chaine complète convoyeur
Caisson convoyeur
Bennes à cendres | Vis égalisatrice
Benne
Utilittés
ELECTRICITE | Remplacement variaterur
Centrale hydraulique | Pompe hydraulique ou
Centrale hydraulqiue comlpète
INTRUMENTATION AUTOMATISME | Revamping automate
Remaplcement sonde O2