## 30 (hidden)
COMMUNE DE VARENNES CHANGY (45)
RENFORCEMENT DE LA DEFENSE INCENDIE
Détail Estimatif et Quantitatif
Secteur 1 : Route de Lorris
N° prix |  |  | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Somme
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
1 | 1 |  | Piquetage général | Ff
1 | 2 |  | Installation et repli du cantonnement | Ff
1 | 3 |  | Signalisation de chantier | Ff
1 | 4 |  | Constat huissier | Ff
1 | 5 |  | Travaux à proximité de réseaux existants | Ff
1 | 6 |  | DOE | Ff
|  |  | II - TERRASSEMENT |  |  |  | 4268.316
2 | 1 |  | Terrassement en tranchée | m3 | 102.144 | 15 | 1532.16
2 | 2 |  | Découpage du revêtement à la scie mécanique | ml | 22.2 | 3 | 66.6
2 | 3 |  | Démolition de chaussée | m2 | 26.6 | 13 | 345.8
2 | 4 |  | Remblaiement de la tranchée
2 | 4 | 1 | Sable pour remblai | m3 | 58.312 | 18 | 1049.616
2 | 4 | 2 | Grave Naturel Traité 0/31,5 pour remblai | m3 | 2.66 | 45 | 119.7
2 | 5 |  | Evacuation des déblais et mise en décharge | m3 | 102.144 | 10 | 1021.44
2 | 6 |  | Compactage | m2 | 26.6 | 5 | 133
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION |  |  |  | 13877.8
3 | 1 |  | Dalle de répartition en béton armé pour chaussée située au dessus de l'ouvrage de stockage | u | 2 | 3500 | 7000
3 | 2 |  | Dalle de fondation en béton armé pour ouvrage de stockage | u | 3 | 2000 | 6000
3 | 3 |  | Réfection de chaussée
3 | 3 | 1 | Grave bitume sur 12 cm | m2 | 26.6 | 18 | 478.8
3 | 3 | 2 | Béton Bitumineux Semi Grenu sur 6 cm | m2 | 26.6 | 15 | 399
3 | 3 | 3 | Remise en état de l'existant | m² | 0 | 3 | 0
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
4 | 1 |  | Canalisation PVC PN16
4 | 1 | 1 | DN = 125mm | ml | 0 | 8 | 0
4 | 1 | 2 | Grillage détectable | ml | 0 | 0.5 | 0
4 | 2 |  | Raccordement sur conduites existantes
4 | 2 | 1 | Dn = 160 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 2 | 2 | Dn = 90 mm | u
4 | 2 | 3 | Dn = 75 mm | u
4 | 2 | 4 | Dn = 63 mm | u
4 | 2 | 5 | Dn = 50 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 3 |  | Coude fonte à joint à contrebrides boulonnées PN16
4 | 3 | 1 | 1/4 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 2 | 1/8 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 3 | 1/16 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 4 | 1/32 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 4 |  | T.E. fonte à 3 brides PN16
4 | 4 | 1 | DN = 125/125 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 2 | DN = 125/100 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 3 | DN = 125/80 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 4 | DN = 125/65 mm | u | 0 | 140 | 0
4 | 4 | 5 | DN = 125/60 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 6 | DN = 125/50 mm | u | 0 | 140 | 0
4 | 5 |  | Robinet Vanne à Opercule PN 16
4 | 5 | 1 | DN = 125 mm | u | 0 | 410 | 0
4 | 5 | 2 | DN = 100 mm | u | 0 | 250 | 0
4 | 5 | 3 | DN = 60 mm | u | 0 | 170 | 0
4 | 5 | 4 | DN = 50 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 7 |  | Adaptateur à bride PN16
4 | 7 | 1 | Dn = 150/125 mm | u | 0 | 120 | 0
4 | 7 | 2 | Dn = 140/125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 3 | Dn = 125/125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 4 | Dn = 100 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 5 | Dn = 90/80 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 6 | Dn = 65/63 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 7 | Dn = 63/60 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 8 | Dn = 60/60 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 8 |  | Cônes à brides
4 | 8 | 1 | DN = 125/80 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 8 | 2 | DN = 125/50 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 9 |  | Vidange
4 | 9 | 1 | Dn = 100 mm | u | 0 | 210 | 0
4 | 10 |  | Ventouse AUTOMATIQUE
4 | 10 | 1 | Dn = 40 mm | u | 0 | 400 | 0
4 | 11 |  | Poteau incendie y compris esse de réglage, raccordement et moyen de protection
4 | 11 | 1 | Dn = 100 mm | u | 0 | 2350 | 0
4 | 12 |  | Raccordement sur les conduites de branchement y compris collier, robinet et accessoires
4 | 12 | 1 | DN = 140/25 mm | u | 0 | 190 | 0
|  |  | V - CITERNE DE STOSKAGE ET ACCESSOIRES |  |  |  | 7000
5 | 1 |  | Réservoir
5 | 1 | 1 | Réservoir de 60 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u
5 | 1 | 1 | Réservoir de 30 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u | 1 | 7000 | 7000
5 | 1 | 2 | Chassis speed | u
5 | 1 | 3 | 1 trou d'homme avec remplissage et évent de ventilation (DN80/90), aspiration (raccord et tuyauterie DN 102/114) et robinet flotteur 1 support de regard, 1 chambre d'accès polyethylène et tampon de piste D400 fonte couvercle étanche | u
5 | 1 | 4 | Robinet à flotteur pour remplissage automatique | u
5 | 1 | 5 | Crépine pour aspiration incendie | u
5 | 2 |  | Aménagement réserve naturelle Dispositif fixe d'aspiration avec raccord, canalisation et crépine et aménagement de l'accès y compris terrassement et génie civil | u
RECAPITULATIF Secteur 1 : Route de Lorris
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER | 0
|  |  | II - TERRASSEMENT | 4268.316
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION | 13877.8
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE | 0
|  |  | V - CITERNE DE STOSKAGE ET ACCESSOIRES | 7000
|  |  | TOTAL H.T | 25146.116
|  |  | TVA 20% | 5029.2232
|  |  | TOTAL T.T.C | 30175.3392

## 60 (hidden)
COMMUNE DE VARENNES CHANGY (45)
RENFORCEMENT DE LA DEFENSE INCENDIE
Détail Estimatif et Quantitatif
Secteur 1 : Route de Lorris
N° prix |  |  | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Somme
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
1 | 1 |  | Piquetage général | Ff
1 | 2 |  | Installation et repli du cantonnement | Ff
1 | 3 |  | Signalisation de chantier | Ff
1 | 4 |  | Constat huissier | Ff
1 | 5 |  | Travaux à proximité de réseaux existants | Ff
1 | 6 |  | DOE | Ff
|  |  | II - TERRASSEMENT |  |  |  | 7154.4
2 | 1 |  | Terrassement en tranchée | m3 | 180 | 15 | 2700
2 | 2 |  | Découpage du revêtement à la scie mécanique | ml | 28 | 3 | 84
2 | 3 |  | Démolition de chaussée | m2 | 40 | 13 | 520
2 | 4 |  | Remblaiement de la tranchée
2 | 4 | 1 | Sable pour remblai | m3 | 92.8 | 18 | 1670.4
2 | 4 | 2 | Grave Naturel Traité 0/31,5 pour remblai | m3 | 4 | 45 | 180
2 | 5 |  | Evacuation des déblais et mise en décharge | m3 | 180 | 10 | 1800
2 | 6 |  | Compactage | m2 | 40 | 5 | 200
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION |  |  |  | 14320
3 | 1 |  | Dalle de répartition en béton armé pour chaussée située au dessus de l'ouvrage de stockage | u | 2 | 3500 | 7000
3 | 2 |  | Dalle de fondation en béton armé pour ouvrage de stockage | u | 3 | 2000 | 6000
3 | 3 |  | Réfection de chaussée
3 | 3 | 1 | Grave bitume sur 12 cm | m2 | 40 | 18 | 720
3 | 3 | 2 | Béton Bitumineux Semi Grenu sur 6 cm | m2 | 40 | 15 | 600
3 | 3 | 3 | Remise en état de l'existant | m² | 0 | 3 | 0
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
4 | 1 |  | Canalisation PVC PN16
4 | 1 | 1 | DN = 125mm | ml | 0 | 8 | 0
4 | 1 | 2 | Grillage détectable | ml | 0 | 0.5 | 0
4 | 2 |  | Raccordement sur conduites existantes
4 | 2 | 1 | Dn = 160 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 2 | 2 | Dn = 90 mm | u
4 | 2 | 3 | Dn = 75 mm | u
4 | 2 | 4 | Dn = 63 mm | u
4 | 2 | 5 | Dn = 50 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 3 |  | Coude fonte à joint à contrebrides boulonnées PN16
4 | 3 | 1 | 1/4 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 2 | 1/8 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 3 | 1/16 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 4 | 1/32 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 4 |  | T.E. fonte à 3 brides PN16
4 | 4 | 1 | DN = 125/125 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 2 | DN = 125/100 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 3 | DN = 125/80 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 4 | DN = 125/65 mm | u | 0 | 140 | 0
4 | 4 | 5 | DN = 125/60 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 6 | DN = 125/50 mm | u | 0 | 140 | 0
4 | 5 |  | Robinet Vanne à Opercule PN 16
4 | 5 | 1 | DN = 125 mm | u | 0 | 410 | 0
4 | 5 | 2 | DN = 100 mm | u | 0 | 250 | 0
4 | 5 | 3 | DN = 60 mm | u | 0 | 170 | 0
4 | 5 | 4 | DN = 50 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 7 |  | Adaptateur à bride PN16
4 | 7 | 1 | Dn = 150/125 mm | u | 0 | 120 | 0
4 | 7 | 2 | Dn = 140/125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 3 | Dn = 125/125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 4 | Dn = 100 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 5 | Dn = 90/80 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 6 | Dn = 65/63 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 7 | Dn = 63/60 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 8 | Dn = 60/60 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 8 |  | Cônes à brides
4 | 8 | 1 | DN = 125/80 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 8 | 2 | DN = 125/50 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 9 |  | Vidange
4 | 9 | 1 | Dn = 100 mm | u | 0 | 210 | 0
4 | 10 |  | Ventouse AUTOMATIQUE
4 | 10 | 1 | Dn = 40 mm | u | 0 | 400 | 0
4 | 11 |  | Poteau incendie y compris esse de réglage, raccordement et moyen de protection
4 | 11 | 1 | Dn = 100 mm | u | 0 | 2350 | 0
4 | 12 |  | Raccordement sur les conduites de branchement y compris collier, robinet et accessoires
4 | 12 | 1 | DN = 140/25 mm | u | 0 | 190 | 0
|  |  | V - CITERNE DE STOSKAGE ET ACCESSOIRES |  |  |  | 8000
5 | 1 |  | Réservoir
5 | 1 | 1 | Réservoir de 60 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u | 1 | 8000 | 8000
5 | 1 | 1 | Réservoir de 30 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u | 0 | 7000 | 0
5 | 1 | 2 | Chassis speed | u
5 | 1 | 3 | 1 trou d'homme avec remplissage et évent de ventilation (DN80/90), aspiration (raccord et tuyauterie DN 102/114) et robinet flotteur 1 support de regard, 1 chambre d'accès polyethylène et tampon de piste D400 fonte couvercle étanche | u
5 | 1 | 4 | Robinet à flotteur pour remplissage automatique | u
5 | 1 | 5 | Crépine pour aspiration incendie | u
5 | 2 |  | Aménagement réserve naturelle Dispositif fixe d'aspiration avec raccord, canalisation et crépine et aménagement de l'accès y compris terrassement et génie civil | u
RECAPITULATIF Secteur 1 : Route de Lorris
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER | 0
|  |  | II - TERRASSEMENT | 7154.4
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION | 14320
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE | 0
|  |  | V - CITERNE DE STOSKAGE ET ACCESSOIRES | 8000
|  |  | TOTAL H.T | 29474.4
|  |  | TVA 20% | 5894.88
|  |  | TOTAL T.T.C | 35369.28

## 120 (hidden)
COMMUNE DE VARENNES CHANGY (45)
RENFORCEMENT DE LA DEFENSE INCENDIE
Détail Estimatif et Quantitatif
Secteur 1 : Route de Lorris
N° prix |  |  | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Somme
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
1 | 1 |  | Piquetage général | Ff
1 | 2 |  | Installation et repli du cantonnement | Ff
1 | 3 |  | Signalisation de chantier | Ff
1 | 4 |  | Constat huissier | Ff
1 | 5 |  | Travaux à proximité de réseaux existants | Ff
1 | 6 |  | DOE | Ff
|  |  | II - TERRASSEMENT |  |  |  | 13292.248
2 | 1 |  | Terrassement en tranchée | m3 | 339.592 | 15 | 5093.88
2 | 2 |  | Découpage du revêtement à la scie mécanique | ml | 45.4 | 3 | 136.2
2 | 3 |  | Démolition de chaussée | m2 | 74.8 | 13 | 972.4
2 | 4 |  | Remblaiement de la tranchée
2 | 4 | 1 | Sable pour remblai | m3 | 165.736 | 18 | 2983.248
2 | 4 | 2 | Grave Naturel Traité 0/31,5 pour remblai | m3 | 7.48 | 45 | 336.6
2 | 5 |  | Evacuation des déblais et mise en décharge | m3 | 339.592 | 10 | 3395.92
2 | 6 |  | Compactage | m2 | 74.8 | 5 | 374
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION |  |  |  | 15468.4
3 | 1 |  | Dalle de répartition en béton armé pour chaussée située au dessus de l'ouvrage de stockage | u | 2 | 3500 | 7000
3 | 2 |  | Dalle de fondation en béton armé pour ouvrage de stockage | u | 3 | 2000 | 6000
3 | 3 |  | Réfection de chaussée
3 | 3 | 1 | Grave bitume sur 12 cm | m2 | 74.8 | 18 | 1346.4
3 | 3 | 2 | Béton Bitumineux Semi Grenu sur 6 cm | m2 | 74.8 | 15 | 1122
3 | 3 | 3 | Remise en état de l'existant | m² | 0 | 3 | 0
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
4 | 1 |  | Canalisation PVC PN16
4 | 1 | 1 | DN = 125mm | ml | 0 | 8 | 0
4 | 1 | 2 | Grillage détectable | ml | 0 | 0.5 | 0
4 | 2 |  | Raccordement sur conduites existantes
4 | 2 | 1 | Dn = 160 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 2 | 2 | Dn = 90 mm | u
4 | 2 | 3 | Dn = 75 mm | u
4 | 2 | 4 | Dn = 63 mm | u
4 | 2 | 5 | Dn = 50 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 3 |  | Coude fonte à joint à contrebrides boulonnées PN16
4 | 3 | 1 | 1/4 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 2 | 1/8 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 3 | 1/16 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 3 | 4 | 1/32 DN 125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 4 |  | T.E. fonte à 3 brides PN16
4 | 4 | 1 | DN = 125/125 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 2 | DN = 125/100 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 3 | DN = 125/80 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 4 | DN = 125/65 mm | u | 0 | 140 | 0
4 | 4 | 5 | DN = 125/60 mm | u | 0 | 130 | 0
4 | 4 | 6 | DN = 125/50 mm | u | 0 | 140 | 0
4 | 5 |  | Robinet Vanne à Opercule PN 16
4 | 5 | 1 | DN = 125 mm | u | 0 | 410 | 0
4 | 5 | 2 | DN = 100 mm | u | 0 | 250 | 0
4 | 5 | 3 | DN = 60 mm | u | 0 | 170 | 0
4 | 5 | 4 | DN = 50 mm | u | 0 | 150 | 0
4 | 7 |  | Adaptateur à bride PN16
4 | 7 | 1 | Dn = 150/125 mm | u | 0 | 120 | 0
4 | 7 | 2 | Dn = 140/125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 3 | Dn = 125/125 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 4 | Dn = 100 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 7 | 5 | Dn = 90/80 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 6 | Dn = 65/63 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 7 | Dn = 63/60 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 7 | 8 | Dn = 60/60 mm | u | 0 | 50 | 0
4 | 8 |  | Cônes à brides
4 | 8 | 1 | DN = 125/80 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 8 | 2 | DN = 125/50 mm | u | 0 | 100 | 0
4 | 9 |  | Vidange
4 | 9 | 1 | Dn = 100 mm | u | 0 | 210 | 0
4 | 10 |  | Ventouse AUTOMATIQUE
4 | 10 | 1 | Dn = 40 mm | u | 0 | 400 | 0
4 | 11 |  | Poteau incendie y compris esse de réglage, raccordement et moyen de protection
4 | 11 | 1 | Dn = 100 mm | u | 0 | 2350 | 0
4 | 12 |  | Raccordement sur les conduites de branchement y compris collier, robinet et accessoires
4 | 12 | 1 | DN = 140/25 mm | u | 0 | 190 | 0
|  |  | V - CITERNE DE STOSKAGE ET ACCESSOIRES |  |  |  | 10000
5 | 1 |  | Réservoir
5 | 1 | 1 | Réservoir de 120 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u | 1 | 10000 | 10000
5 | 1 | 1 | Réservoir de 60 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u | 0 | 8000 | 0
5 | 1 | 1 | Réservoir de 30 m3 tout équipé Simple paroi enterré Revêtement extérieur résistant à 2500 Volts 1 TH 600/720 plaque 600X720 ep 6 | u | 0 | 7000 | 0
5 | 1 | 2 | Chassis speed | u
5 | 1 | 3 | 1 trou d'homme avec remplissage et évent de ventilation (DN80/90), aspiration (raccord et tuyauterie DN 102/114) et robinet flotteur 1 support de regard, 1 chambre d'accès polyethylène et tampon de piste D400 fonte couvercle étanche | u
5 | 1 | 4 | Robinet à flotteur pour remplissage automatique | u
5 | 1 | 5 | Crépine pour aspiration incendie | u
5 | 2 |  | Aménagement réserve naturelle Dispositif fixe d'aspiration avec raccord, canalisation et crépine et aménagement de l'accès y compris terrassement et génie civil | u
RECAPITULATIF Secteur 1 : Route de Lorris
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER | 0
|  |  | II - TERRASSEMENT | 13292.248
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION | 15468.4
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE | 0
|  |  | V - CITERNE DE STOSKAGE ET ACCESSOIRES | 10000
|  |  | TOTAL H.T | 38760.648
|  |  | TVA 20% | 7752.1296
|  |  | TOTAL T.T.C | 46512.7776

## Cubature 30 (hidden)
RI1
Volume | 30 | sous voirie
Diamètre canalisation DN en mm | 2500 | 2.5
Largeur de tranchée en m | 3.5
Profondeur de tranchée en m | 3.84
Longueur de conduite en m | 7.6
Volume Déblais / terrassement (m3) | 102.144
Découpage revêtement (ml) | 22.2
Démolition chaussée (m²) | 26.6
Matériaux de remblai et de réfection | Hauteur (m) | Volume (m3) | Surface (m2)
Sablon
Lit de pose | 0.1 | 2.66
Assise et enrobage | 0.72 | 55.652
SOMME |  | 58.312
Grave calcaire | 0.1 | 2.66
Grave bitume | 0.12 | 3.192 | 26.6
Béton bitumineux | 0.06 | 1.596 | 26.6
Remise en état | 0 | 0 | 0
Dalle lestage | 0.24 | 6.384
Dalle répartition | Oui

## Cubature 60 (hidden)
RI1
Volume | 60 | sous voirie
Diamètre canalisation DN en mm | 3000 | 3
Largeur de tranchée en m | 4
Profondeur de tranchée en m | 4.5
Longueur de conduite en m | 10
Volume Déblais / terrassement (m3) | 180
Découpage revêtement (ml) | 28
Démolition chaussée (m²) | 40
Matériaux de remblai et de réfection | Hauteur (m) | Volume (m3) | Surface (m2)
Sablon
Lit de pose | 0.1 | 4
Assise et enrobage | 0.72 | 88.8
SOMME |  | 92.8
Grave calcaire | 0.1 | 4
Grave bitume | 0.12 | 4.8 | 40
Béton bitumineux | 0.06 | 2.4 | 40
Remise en état | 0 | 0 | 0
Dalle lestage | 0.4 | 16
Dalle répartition | Oui

## Cubature 120 (hidden)
RI1
Volume | 120 | sous voirie
Diamètre canalisation DN en mm | 3000 | 3
Largeur de tranchée en m | 4
Profondeur de tranchée en m | 4.54
Longueur de conduite en m | 18.7
Volume Déblais / terrassement (m3) | 339.592
Découpage revêtement (ml) | 45.4
Démolition chaussée (m²) | 74.8
Matériaux de remblai et de réfection | Hauteur (m) | Volume (m3) | Surface (m2)
Sablon
Lit de pose | 0.1 | 7.48
Assise et enrobage | 0.72 | 158.256
SOMME |  | 165.736
Grave calcaire | 0.1 | 7.48
Grave bitume | 0.12 | 8.976 | 74.8
Béton bitumineux | 0.06 | 4.488 | 74.8
Remise en état | 0 | 0 | 0
Dalle lestage | 0.44 | 32.912
Dalle répartition | Oui

## DQE
SYNDICAT DES EAUX DE LA CLERY ET DU BETZ (45)
TRAVAUX DE CANALISATIONS D'EAU POTABLE
PERS-EN-GATINAIS
Détail Quantitatif et Estimatif
N° prix |  |  | Désignation | U | Prix | Qté | Somme
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
1 | 1 |  | Piquetage général | Ff |  | 1 | 0
1 | 2 |  | Installation et repli du cantonnement | Ff |  | 1 | 0
1 | 3 |  | Signalisation de chantier | Ff |  | 1 | 0
1 | 4 |  | Constat huissier | Ff |  | 1 | 0
1 | 5 |  | Travaux à proximité de réseaux existants
1 | 5 | 1 | Localisation de réseaux enterrés | ml |  | 1 | 0
1 | 5 | 2 | Localisation de réseau enterré hors chantier | u |  | 1 | 0
1 | 5 | 3 | Localisation de réseau enterré en phase de chantier | u |  | 1 | 0
1 | 5 | 4 | Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés | u |  | 1 | 0
1 | 5 | 5 | Mise en place de protections pour le maintien des réseaux | ml |  | 1 | 0
|  |  | II - TRAVAUX DE TERRASSEMENT |  |  |  | 0
2 | 1 |  | Terrassement en tranchée | m3 |  | 841.5 | 0 | 900
2 | 2 |  | Traversée de voirie
2 | 2 | 1 | Par fonçage avec mise en place d'un fourreaux centreur | u |  |  | 0
2 | 2 | 2 | Sous fourreaux déjà existant | ml |  |  | 0
2 | 3 |  | Découpage du revêtement à la scie mécanique | ml |  | 1870 | 0
2 | 4 |  | Démolition de chaussée | m2 |  | 935 | 0
2 | 5 |  | Evacuation des déblais et mise en décharge | m3 |  | 841.5 | 0
2 | 6 |  | Remblaiement de la tranchée
2 | 6 | 1 | Sable pour remblai | m3 |  | 420.75 | 0 | 0.45
2 | 6 | 2 | Grave Naturel Traité 0/31,5 pour remblai | m3 |  | 252.45 | 0 | 0.27
2 | 6 | 3 | Utilisation des déblais en remblais | m3 |  |  | 0
2 | 7 |  | Compactage | m2 |  | 3740 | 0
2 | 8 |  | Passage en encorbellement | ml |  |  | 0
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION |  |  |  | 0
3 | 1 |  | Réfection de chaussée
3 | 1 | 1 | Grave bitume sur 12 cm | m2 |  | 935 | 0 | 0.12
3 | 1 | 2 | Béton Bitumineux Semi Grenu sur 6 cm | m2 |  | 935 | 0 | 0.06
3 | 1 | 3 | Bi-couche | m2 |  |  | 0
3 | 2 |  | Autres réfection
3 | 2 | 1 | Calcaire | m2 |  |  | 0
3 | 2 | 2 | Accotement enherbé (avec terre végétale et engazonnement) | m2 |  | 90 | 0
3 | 3 |  | Reconstitution réseau eaux pluviales
3 | 3 | 1 | Refection busage pluviale avec refection surface à l'identique (enrobé, bicouche, calcaire ou autre) | ml |  |  | 0
3 | 3 | 2 | Reprofilage fossé | ml |  |  | 0
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
4 | 1 |  | Canalisation Fonte
4 | 1 | 1 | DN = 250 mm | ml |  |  | 0
4 | 1 | 2 | DN = 200 mm | ml |  |  | 0
4 | 1 | 3 | DN = 150 mm | ml |  |  | 0
4 | 1 | 4 | DN = 125 mm | ml |  |  | 0
4 | 1 | 5 | DN = 100 mm | ml |  |  | 0
4 | 1 | 6 | DN = 80 mm | ml |  |  | 0
4 | 1 | 7 | DN = 60 mm | ml |  |  | 0
4 | 2 |  | Canalisation Fonte verouillée et calorifugée
4 | 2 | 1 | DN = 250 mm | ml |  |  | 0
4 | 2 | 2 | DN = 200 mm | ml |  |  | 0
4 | 2 | 3 | DN = 150 mm | ml |  | 690 | 0 | 690
4 | 2 | 4 | DN = 125 mm | ml |  |  | 0
4 | 2 | 5 | DN = 100 mm | ml |  |  | 0
4 | 2 | 6 | DN = 80 mm | ml |  |  | 0
4 | 2 | 7 | DN = 60 mm | ml |  | 210 | 0 | 210
4 | 3 |  | Canalisation PVC PN16
4 | 3 | 1 | DN200 | ml |  |  | 0
4 | 3 | 2 | DN160 | ml |  | 15 | 0 | 15
4 | 3 | 3 | DN125 | ml |  |  | 0
4 | 3 | 4 | DN110 | ml |  |  | 0
4 | 3 | 5 | DN90 | ml |  | 15 | 0 | 15
4 | 3 | 6 | DN63 | ml |  | 5 | 0 | 5
4 | 3 | 7 | DN50 | ml |  |  | 0
4 | 4 |  | Suppression conduite existante avec plaque pleine (y compris terrassement, remblais et pièces de raccordement) | u |  |  | 0
4 | 5 |  | Suppression bouche à clé existante (y compris terrassement, remblais, refection) | u |  | 33 | 0
4 | 6 |  | Suppression pièce spéciale type té, vannes, ventouse avec plaques pleines de part et d'autres (y compris terrassement, remblais, refection et pièces de raccordement) | u |  |  | 0
7 | 7 |  | Plaque pleine à brides | u |  |  | 0
4 | 8 |  | T.E. fonte à brides tournantes PN16 (y compris pièces de raccordement)
4 | 8 | 1 | DN inférieur ou égale à 100 mm | u |  | 1 | 0
4 | 8 | 2 | DN compris entre 100 et 200 mm | u |  | 12 | 0
4 | 8 | 3 | DN supérieur à 200 mm | u |  |  | 0
4 | 9 |  | Robinet Vanne à Opercule PN 16 (y compris BAC et pièces de raccordement)
4 | 9 | 1 | DN250 | u |  |  | 0
4 | 9 | 2 | DN200 | u |  |  | 0
4 | 9 | 3 | DN150 | u |  | 5 | 0
4 | 9 | 4 | DN125 | u |  |  | 0
4 | 9 | 5 | DN100 | u |  | 3 | 0
4 | 9 | 6 | DN80 | u |  | 3 | 0
4 | 9 | 7 | DN60 | u |  |  | 0
4 | 9 | 8 | DN50 | u |  | 2 | 0
4 | 10 |  | Raccordement sur conduites existantes (hors raccordement avec té, prise en charge ou vannes) avec raccord vérouillé
4 | 10 | 1 | DN inférieur ou égale à 100 mm | u |  | 10 | 0
4 | 10 | 2 | DN compris entre 100 et 200 mm | u |  | 2 | 0
4 | 10 | 3 | DN supérieur à 200 mm | u |  |  | 0
4 | 11 |  | Coude fonte à brides (y compris pièces de raccordement)
4 | 11 | 1 | DN inférieur ou égale à 100 mm | u |  |  | 0
4 | 11 | 2 | DN compris entre 100 et 200 mm | u |  |  | 0
4 | 11 | 3 | DN supérieur à 200 mm | u |  |  | 0
4 | 12 |  | Coude fonte verouillé à brides (y compris pièces de raccordement - adaptateurs fonte verrouillé)
4 | 12 | 1 | DN inférieur ou égale à 100 mm | u |  |  | 0
4 | 12 | 2 | DN compris entre 100 et 200 mm | u |  | 11 | 0
4 | 12 | 3 | DN supérieur à 200 mm | u |  |  | 0
4 | 13 |  | Cone fonte à brides tournantes (y compris pièces de raccordement)
4 | 13 | 1 | DN inférieur ou égale à 100 mm | u |  | 2 | 0
4 | 13 | 2 | DN compris entre 100 et 200 mm | u |  | 2 | 0
4 | 13 | 3 | DN supérieur à 200 mm | u |  |  | 0
4 | 14 |  | Vidange (y compris té, vanne, 2 BAC, PE pour sortie et pièces de raccordement)
4 | 14 | 1 | DN inférieur ou égale à 100 mm | u |  |  | 0
4 | 14 | 2 | DN supérieur à 100 mm | u |  | 2 | 0
4 | 14 | 3 | Pus value pour traversée de route de vidange | u |  |  | 0
4 | 15 |  | Ventouse automatique 3 fonctions avec robinet d'arrêt dans regard 1200 + tampon (y compris té, vanne d'isolement et pièces de raccordement)
4 | 15 | 1 | DN inférieur ou égale à 100 mm | u |  |  | 0
4 | 15 | 2 | DN compris entre 100 et 200 mm | u |  | 2 | 0
4 | 15 | 3 | DN supérieur à 200 mm | u |  |  | 0
4 | 16 |  | Renouvellement de branchement existant (y compris prise en charge avec collier, robinet, pièces de raccordement et BAC, travaux de plomberie, PE)
4 | 16 | 1 | DN15 | u |  |  | 0
4 | 16 | 2 | DN20 | u |  | 33 | 0
4 | 16 | 3 | Plus value au ml pour reprise de branchement > 6 ml | ml |  | 40 | 0
4 | 17 |  | Citerneau
4 | 17 | 1 | DN15 | u |  |  | 0
4 | 17 | 2 | DN20 | u |  |  | 0
4 | 18 |  | Regard béton | u |  | 2 | 0
4 | 19 |  | Poteau incendie y compris esse de réglage, raccordement et moyen de protection | u |  |  | 0
4 | 20 |  | Cablette cuivre protection cathodique sous fourreau y compris pièce de raccordement et raccordement à la cablette existante | ml |  |  | 0
4 | 21 |  | Cable pilote y compris pièce de raccordement et raccordement au cable existant | ml |  |  | 0
|  |  | V - TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
5 | 1 |  | Essais de pression
5 | 1 | 1 | Amené et repli du matériel quel que soit le nombre d’essais | u |  | 1 | 0
5 | 1 | 2 | Exécution des essais | u |  | 1 | 0
5 | 2 |  | Essais de compactage | Ft |  | 1 | 0
5 | 3 |  | Désinfection | u |  | 1 | 0
5 | 4 |  | Analyse bactériologique avant mise en service | u |  | 1 | 0
5 | 5 |  | DOE avec plans de recollement géoréférencés | Ft |  | 1 | 0
RECAPITULATIF
|  |  | I - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0
|  |  | II - TRAVAUX DE TERRASSEMENT |  |  | 0
|  |  | III - GENIE CIVIL ET REFECTION |  |  | 0
|  |  | IV - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE |  |  | 0
|  |  | V - TRAVAUX DIVERS |  |  | 0
|  |  | TOTAL H.T |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  | 0
|  |  | TOTAL T.T.C |  |  | 0