CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Eclairage et alimentation électrique

(C.C.T.P.)

MAITRE DE L'OUVRAGE :

Commune de Saint Cyprien

Place Desnoyer

66750 Saint Cyprien

MAITRE D'OEUVRE :

Agence ROSSIGNOL

3 impasse Paul Rubens

66750 SAINT CYPRIEN

Tél 04 68 21 90 83

OBJET DU MARCHE:

Marché de Travaux des réseaux secs et de l’éclairage Public du Boulevard François DESNOYER

SOMMAIRE

CHAPITRE 1)	INDICATIONS GENERALES	4

Description détaillée des travaux et normes	4

ARTICLE 1.7)	Description des travaux :	4

ARTICLE 1.8)	Normes et règlements :	5

CHAPITRE 2)	EXECUTION DES TRAVAUX : GENERALITES	7

ARTICLE 2.1)	Sécurité et hygiène des chantiers	7

ARTICLE 2.2)	Signalisation des chantiers	8

ARTICLE 2.3)	Sujétions spéciales à proximité des lieux habités	8

ARTICLE 2.4)	Sujétions spéciales à proximité d'ouvrages souterrains	8

ARTICLE 2.5)	Dégradations causées aux voies et ouvrages publics	9

ARTICLE 2.6)	Nettoyage	9

ARTICLE 2.7)	TRAVAUX RESEAUX SECS	9

2.7.1)	REGLES D'EXECUTION DES RESEAUX	9

2.7.2)	Tranchées pour pose de fourreaux	10

2.7.3)	Pose des chambres	11

2.7.4)	Remblaiement des tranchées	11

2.7.5)	Essais et mise en service	11

2.7.6)	Mesures de protection contre les chocs électriques	12

2.7.7)	Mises à la terre	12

2.7.8)	Protection contre les courts-circuits et les surintensités	13

ARTICLE 2.8)	Massifs d’ancrages	13

ARTICLE 2.9)	Raccordement des câbles	14

2.9.1)	Fourniture à la charge de l’entreprise	14

2.9.2)	Contrôle et réception des matériaux	14

ARTICLE 2.10)	Evacuation des déchêts	15

CHAPITRE 3)	MATERIAUX ET MATERIELS	16

ARTICLE 3.1)	Provenance des matériaux	16

3.1.1)	Généralité	16

ARTICLE 3.2)	Qualité et nature des matériaux	17

3.2.1)	Nature et qualité des différents équipements	17

CHAPITRE 4)	ECLAIRAGE PUBLIC ET MISE EN VAEUR	19

ARTICLE 4.7)	Matériel d’éclairage	19

CHAPITRE 5)	MOBILIER DE CONTÔLE D’ACCES	25

ARTICLE 5.7)	CARACTÉRISTIQUE MATÉRIEL	25

5.7.1)	Borne	25

5.7.2)	Totem de contrôle	25

5.7.3)	Accès	25

ARTICLE 5.8)	Pose et revêtement	25

5.8.1)	Pose	25

5.8.2)	Revêtement	26

CHAPITRE 6)	SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE	26

ARTICLE 6.7)	Spécifications techniques relatives au matériel	26

6.7.1)	Généralités :	26

6.7.2)	Dispositions générales	26

6.7.3)	Caractéristiques particulières	27

6.7.4)	Contrôleur de carrefour à feux	28

6.7.5)	Paramétrage et maintenance :	31

6.7.6)	Système de détection	33

6.7.7)	Signaux lumineux d’intersection	34

6.7.8)	Caractéristiques spécifiques des signaux lumineux	35

6.7.9)	Caractéristiques spécifiques des supports	38

6.7.1)	Etude de fonctionnement	38

CHAPITRE 7)	ESSAIS ET CONTROLES – COORDINATION – PLANS DE RECOLEMENT	40

ARTICLE 3.1 Essais et contrôles	40

3.1.1	Contrôle de la tenue mécaniques des supports :	40

3.1.2	Essais de conformité électrique	40

3.1.3	Mesures d’éclairement	40

3.1.4	Tests de compactage	41

3.1.5	Tests de mandrinage	41

3.2	Plans de récolement – Etudes techniques	41

# INDICATIONS GENERALES

oOo

Les aménagements spécifiques décrits dans le présent document sont ceux du lot suivant :

Eclairage et alimentation électrique

## Description détaillée des travaux et normes

Eclairage public :

- La reprise intégrale du réseau d’Eclairage Public y compris ses armoires de distribution

- La reprise complète des mâts et lanternes suivant l’étude photométrique

- Un traitement qualitatif d’éclairage au niveau des traversées piétonnes des carrefours

Le réseau d’éclairage du boulevard Desnoyer devra permettre le raccordement des candélabres répartis dans tout le boulevard. Les réseaux d’éclairage alimentation et du pilotage. Le plan PRO-DCE, fournis avec le présent CCTP décrit l’emplacement des mâts ainsi que le cheminement suivi des réseaux.

Signalisation Lumineuse Tricolore :

- La reprise et mise aux normes des carrefours SLT (4 carrefours) comprenant les mâts et toute la signalétique des feux tricolores routiers et piétons.

Les 4 carrefours actuels étant fonctionnels, un aiguillage et détection sera réalisé au préalable et permettra de définir avec précision si tous les réseaux sont à reprendre ou si certain peuvent être récupérés.

Borne d’accès :

- La création d’une ou 2 zones de bornes automatiques anti-attentat avec leurs totems de commande raccordables sur le réseau fibre optique de la commune.

Autres :

- Un contrôle des chambres et réseaux secs existants (armoires de distribution marchés de plein vent)

- Reprise des revêtements de sol (enrobé ou béton) sur des petites surfaces, au maximum 60m² pour les passages piétons de la SLT.

## Normes et règlements :

L'ensemble des installations devra être établi suivant les règles de l'art et suivant les prescriptions des lois, décrets et arrêtés ministériels.

Les installations devront être conformes à toutes les règles techniques éditées par l'UTE et notamment les règles et normes suivantes :

Arrêté interministériel du 26 mai 1978.

C 15.100 :	Exécution et entretien des installations électriques de première catégorie

C 12.100 :	Dispositions du décret du 14 novembre 1962 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre du courant électrique

C 52.410 :	Transformations HT/BT pour l'éclairage public.

C 17.200 :	Installations éclairage public et de signalisation.

C 13.200 :	Installation électrique à haute tension

C 11.200 :	Installations électrique basse tension

La publication 513 de l'UTE concernant les canalisations électriques souterraines de 1ère, 2ème et 3ème catégories.

Toutes spécifications techniques EDF et notamment les suivantes :

HN 11.S.01 -	décembre 1959

Spécifications techniques pour l'établissement de canalisations électriques souterraines.

HN 62.S.10 -	août 1962

Spécifications techniques pour la fourniture des équipements de boîtes d'extrémités et de coupe circuit pour branchement sur réseau souterrain basse tension.

NFC.20.010 -	Degrés de protection procurés par les enveloppes.

UTE.66.800 -	Raccords de connexions.

UTE.520 -	Instructions générales pour l'exécution de travaux sous tension.

En ce qui concerne les luminaires et matériaux :

La norme UTE C.71.110	Luminaires

Les normes NF P	 97401	Dimensions

NF P 97402		Matériaux

NF A 35501		    "

NF P 94403		Protection

NF P 07904		Câblage

NF P 97405		Charges de calcul

NF P 97407		Essais

NF C 71003		Eclairage public

NF C 71120		Photométrie E.P.

NF A 91121		Galvanisation à chaud

En ce qui concerne les panneaux de signalisation :

Les normes NF C 91011	Perturbations radioélectriques

Radio interférences

NF C 91013              "

NF C 91014              "

NF C 91015              "

NF C 91020              "

NF C 91022              "

NF C 91100              "

NF C 91101              "

NF C 91102              "

NF C 91103              "

NF C 91104              "

NF C 91105              "

Ces normes NF et règlements étant fréquemment révisés, modifiés et complétés, soit par additifs, soit par des publications nouvelles, les références qui figurent ci-dessus sont données sous réserve que toutes modifications ou nouvelles normes et règles soient automatiquement appliquées dès leur mise en vigueur.

Si, pour un matériel déterminé, il n'existe pas de réglementation particulière de l'U.T.E., l'Entrepreneur proposera au Maître d'Œuvre le matériel qu'il jugera approprié et lui remettra toutes justifications permettant	d'apprécier la bonne qualité de ce matériel. (Procès-verbaux d'essais, références, etc.)

L'acceptation d'un matériel par le Maître d'Œuvre ne pourra pas avoir pour effet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités.

# EXECUTION DES TRAVAUX : GENERALITES

oOo

## Sécurité et hygiène des chantiers

Il est rappelé que le Maître d'Ouvrage attache une grande importance à la sécurité et à l'hygiène des chantiers.

Le respect des dispositions de l'article 31.4 du C.C.A.G. sera particulièrement contrôlé par le Maître d'Œuvre. celles-ci sont rappelées ci-après :

. L'entrepreneur devra prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard de son personnel qu'à l'égard des tiers.

. Il assurera notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers ainsi que leur signalisation.

. L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité compatibles avec la nature des travaux et les conditions d'exécution qui lui seront imposées (horaires, délais, etc.)

. Il devra prendre, le cas échéant, toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne soient une cause de danger pour la circulation publique, si celle-ci n'a pas été déviée.

. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication devront être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout    autre dispositif approprié. Ils devront être éclairés et, au besoin, gardés.

. Toutes les mesures d'ordre et de sécurité prévues ci-dessus sont à la charge de l'entrepreneur.

. En cas de carence de l'entrepreneur, les autorités compétentes ou le Maître d'œuvre pourront prendre aux frais de l'entrepreneur, les mesures nécessaires, après mise en demeure de celui-ci restée sans effet.

. L'intervention des autorités compétentes ou du Maître d'Œuvre ne dégagera pas pour autant la responsabilité de l'entrepreneur.

. En ce qui concerne la sécurité des travailleurs sur les chantiers pour les travaux de terrassements, tranchées et fouilles diverses, les mesures de sécurité à adopter au voisinage de conducteurs de distribution électriques sous tension seront les suivantes selon la situation de l'entreprise :

- soit si cette situation le permet, les prescriptions de publications U.T.E.18.510, prescriptions de sécurité applicables sur travaux de construction et d'entretien de novembre 1988.

- soit dans le cas contraire, celles prévues par la circulaire ministérielle n 70.21 du 21 décembre 1970 relative aux mesures à prendre pour l'exécution de travaux ou d'opérations au voisinage de lignes électriques aériennes ou souterraines et autres installations électriques.

## Signalisation des chantiers

Il sera fait application des prescriptions de l'article 31.5 du C.C.A.G.

La signalisation complète des chantiers, la fourniture du matériel nécessaire, le maintien en place des panneaux, le remplacement des panneaux accidentés ou disparus, la surveillance diurne et nocturne des chantiers incomberont à l'entrepreneur.

La signalisation intéressant la circulation publique devra être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle sera réalisée sous le contrôle des services compétents par l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation quelle que soit la décision du Maître d'Ouvrage concernant la fermeture de la voie à la circulation publique.

## Sujétions spéciales à proximité des lieux habités

L'entrepreneur devra, dans la conduite de ses travaux, prendre toutes les précautions possibles pour réduire la gêne imposée aux riverains (article 31.7 du C.C.A.G.) Il devra en particulier respecter les limitations du niveau sonore des bruits aériens émis par les moteurs à explosion ou à combustion interne de ses engins de chantier et par les groupes moto compresseurs (arrêtés ministériels du 11 avril 1972, circulaire n 72.116 du 4 juillet 1972 du Ministère de l'Equipement et du Logement).

## Sujétions spéciales à proximité d'ouvrages souterrains

L'entrepreneur devra se soumettre aux conditions que certaines administrations (Equipement, FRANCE TELECOM Etc..) jugeraient à propos d'imposer à titre spécial, tant en vue de sécurité en général que dans le but d'éviter des troubles de fonctionnement des services publics.

Notamment, les travaux à effectuer au voisinage des lignes électriques aériennes ou souterraines devront faire l'objet d'une déclaration d'intention de travaux conforme à un imprimé type. Sauf cas d'urgence motivé, la déclaration devra être faite auprès du représentant local de la distribution d'électricité dix jours francs au moins avant la date prévue pour le début des travaux (jours fériés non compris).

Les déclarations d'intention de travaux devront être produites en exécution des prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application de la circulaire n 70.21 du 21 décembre 1970 du Ministère du Développement Industriel et Scientifique.

En ce qui concerne les autres canalisations les plus couramment rencontrées, les règles essentielles sont les suivantes :

- La circulaire du 16 août 1972 du Ministre du développement Industriel et Scientifique relative à l'exécution des travaux à proximité de conduite de    distribution publique de gaz.

S'il s'agit d'un câble de télécommunication, un préavis en principe de huit jours devra être adressé par l'Entrepreneur au centre local d'entretien des lignes à grande distance avant l'ouverture de tous chantiers sur l'emprise des voies publiques.

## Dégradations causées aux voies et ouvrages publics

Pour la conduite des travaux, l'entrepreneur devra éviter les circulations d'engins exceptionnels, et faire en sorte que tous les transports routiers nécessités par le chantier respectent les itinéraires obligatoires, les limitations de charge ou de vitesse et les périodes d'interdiction.

Pour cela, il devra s'être renseigné préalablement auprès des différentes administrations, des surcharges admises par essieu sur les chaussées communales, départementales et nationales et prévoir ses livraisons de matériaux, matériels et produits en conséquence.

## Nettoyage

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'importance du nettoyage et de la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'avancement des travaux et à la libération du chantier.

oOo

## TRAVAUX RESEAUX SECS

### REGLES D'EXECUTION DES RESEAUX

Conditions et prescriptions générales : Les réseaux devront être livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de l'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires de programmation et synchronisation.

L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services locaux concernés, afin de recueillir tous renseignements utiles et nécessaires à la réalisation des travaux.

Terrassements : Ces travaux de terrassement comprendront :

- les fouilles par tranchées, regards et autres ouvrages;

- le remblai soigné en fond de fouille en matériau fin d'apport;

- les remblais courants avec matériau d'apport,

- l'enlèvement des terres en excédent.

La largeur des tranchées en fond de fouille devra toujours être suffisante pour permettre une mise en œuvre des ouvrages dans les règles de l'art, conformément aux règles en vigueur.

Sécurité des ouvriers dans les tranchées : L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité des ouvriers dans les tranchées, en application des dispositions du décret nº 65-48 du 8 janvier 1965.

Cette sécurité pourra être assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier :

- par des parois talutées ; degré d'inclinaison en fonction de la nature du terrain;

- par un blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature du sol ou les conditions météorologiques l'exigent.

Obligations de l'entrepreneur lors de la mise en œuvre : L'entrepreneur devra pendant la durée des travaux :

- minimiser au maximum la gêne aux tiers, et prévoir tous les dispositifs de franchissement nécessaire;

- assurer la sécurité et l'hygiène du personnel du chantier et des tiers de jour comme de nuit;

- prendre toutes dispositions pour éviter le rejet des eaux de chantier et des boues avec débris de toutes sortes qui pourraient présenter un risque d'obturation des canalisations.

### Tranchées pour pose de fourreaux

Le fond des fouilles sera préalablement nivelé par un lit de pose de sable, d'une épaisseur minimale de 0,10 m.

Les fourreaux et tubes PVC posés sont recouverts d’un enrobage de 0,20 m, puis d’un dispositif avertisseur.

Le remblaiement sera exécuté à l'aide de 0/20.

Les terres en excédent et les terres impropres au remblaiement doivent être évacuées à l'emplacement proposé par l'Entrepreneur et à l'acceptation de la Collectivité. Lors de cette évacuation, toute précaution utile doit être prise pour ne pas souiller ou détériorer la voie communale.

En cas de dégradation, les frais de travaux de réfection incomberont à l'Entrepreneur responsable.

Consistance des travaux : Sauf spécifications contraires explicites ci-après, toutes les tranchées à exécuter dans le cadre des travaux à la charge du présent lot s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres ou de roches ou d'ouvrages de toutes natures en maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés.

Exécution des fouilles pour tranchées : Les tranchées pourront être réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille à la main ou entièrement à la main, selon le cas.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau - piqueur, etc.

Les prestations comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages, roulages, etc. nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux et suivant le cas :

- pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées ;

- pour chargement des terres devant être enlevées hors du chantier.

L'emploi d'explosifs pour l'exécution des fouilles est interdit.

### Pose des chambres

Les chambres de tirage seront posées en fond de tranchée sur béton de finition sans puisard.

Le remblaiement sera exécuté à l'aide de 0/20.

Les chambres de tirage seront manutentionnées, posées avec précaution.

### Remblaiement des tranchées

Le remblaiement des tranchées se fera suivant les dispositions techniques suivantes :

- remblaiement en 0/20 compacté par couche de 0,20 m d'épaisseur arasé au niveau du fond de forme de la voie ou des trottoirs.

- lit de pose et enrobage (0,10 m au-dessous de la génératrice inférieure du fourreau, et 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure du fourreau.

- les matériaux extraits, non réutilisés en remblaiement, devront être évacués soit à la décharge publique, soit en un lieu proposé par l'Entrepreneur,

- après remblaiement, le sol devra être aplani et nettoyé des matériaux excédentaires,

- tous les matériaux excédentaires devront être évacués.

- Les objectifs de compactage seront les suivants : qualité Q2 sur 50 cm puis qualité Q3 jusqu’à l’enrobage.

### Essais et mise en service

Essais

L’entrepreneur réalisera à ses frais, les vérifications et essais imposés par :

- Les DTU, - Les règles professionnelles,

- La fiche EL2 rédigée par l’AQC,

- Mesures de courant et tension de chacune des chaines de modules, relevés thermo... Le Titulaire précisera dans son offre les modalités d’essai de la centrale proposée avant réception de l’installation.

La méthodologie devra prendre en compte des paramètres suivants :

- L’énergie produite ;

- L’énergie consommée ;

- Le surplus injecté ;

- Les données de dimensionnement de la centrale (Wc) et les exigences de performance intrinsèques des équipements ;

- Les données d’ensoleillement pour la période concernée. Les procès-verbaux des essais et vérifications de fonctionnement imposés par la fiche EL2 seront présentés conformément aux modèles fournis par celle-ci. Dans l'hypothèse ou des insuffisances seraient notées à la suite des essais, il sera demandé et dû par le présent lot tous les ouvrages nécessaires pour améliorer ces insuffisances, et ce, sans majoration des prix de son marché.

Réception

Si les vérifications et essais qu'elle comporte ont donné satisfaction, la réception pourra être prononcée, sinon elle sera ajournée jusqu'à ce que l'entrepreneur ait apporté à l'installation les retouches nécessaires. Jusqu'à ce que la réception soit prononcée, l'entrepreneur conservera la responsabilité de son installation. La réception comporte, entre autres :

- La vérification contradictoire du parfait achèvement des travaux et de la conformité des installations, - Une vérification du bon fonctionnement général, des mises à la terre,

- La vérification des installations électriques inhérentes au présent lot,

- La vérification des organes de sécurité, de protection et de commande.

### Mesures de protection contre les chocs électriques

Toutes les parties sous tension seront protégées contre les contacts directs soit par l’enveloppe des matériels soit par obstacle contre tout contact direct.

Les armoires et les coffrets contenant des parties sous tension seront fermées à clé (avec serrure ou nécessitant un outil spécial). Les trappes de visite des équipements (candélabres ou support de feux) ne pourront être ouvertes qu’avec l’aide d’un outil spécial.

La protection contre les conséquences d’un défaut d’isolement est assurée par coupure automatique de l’alimentation conformément à la NF C 15.100 (article 413). Elle sera réalisée par un dispositif à courant différentiel résiduel placé en amont des tableaux de commande. La tension limite conventionnelle de contact étant fixée à 50V en courant alternatif, le temps de coupure ne doit pas être supérieur à 5 secondes.

### Mises à la terre

Le titulaire du présent lot doit le raccordement de l’ensemble des supports au câble cuivre de mise à la terre et ce quel que soit la classe électrique des matériels raccordés.

Ce raccordement sera effectué à l’aide de l’élément de raccordement à la terre situé à l’intérieur du support, au droit de la porte de visite.

Les pièces (cosse serrée ou sertie) et les sujétions de raccordement sont dues au titre du présent lot.

La continuité électrique du câble de terre devra être assurée de façon indémontable sur la totalité du réseau afin d’assurer la liaison équipotentielle.

En cas de présence en souterrain d’un câble HTA à moins de huit mètres du câble de terre, la liaison équipotentielle sera réalisée conformément à l’article 5.2.2.1.b de la norme NF C 17.200 c à d avec conducteur de protection incorporé au câble d’alimentation en remplacement du câble cuivre de mise à la terre.

L’entreprise vérifiera en présence du maitre d’œuvre la liaison équipotentielle de la boucle de défaut et de mise à la terre avant le passage du bureau de contrôle et la mise en service.

### Protection contre les courts-circuits et les surintensités

La protection contre les surintensités sera réalisée à l’aide de fusibles HPC conformes à la norme NF EN 60269-2. La longueur maximale du courant assigné du dispositif de protection sera fonction du courant d’emploi en régime établi et de la section minimale du conducteur d’alimentation.

La protection contre les courts-circuits sera réalisée à l’origine du circuit d’alimentation. L’entreprise vérifiera que le courant de court-circuit qui se produirait au point le plus éloigné de l’origine du circuit d’alimentation provoque le fonctionnement du dispositif de protection dans un temps compatible avec la tenue thermique des câbles d’alimentation conformément au guide UTE 17-205.

## Massifs d’ancrages

L’entreprise fournira les notes de calcul afin de s’assurer que les dimensions des massifs d’ancrage des supports sont compatibles avec les efforts de tenue au vent à supporter (zone de vent à prendre en compte pour la commune : zone 2)

L’entreprise prendra toutes les mesures utiles pour s’assurer de la stabilité du sol support au droit des massifs à réaliser. Elle fera réaliser à sa charge les essais pénétrométriques ou pressiométriques nécessaires à la validation du support. La réalisation de purges éventuelles est comprise dans la prestation de réalisation des massifs.

Le massif sera implanté altimétriquement de façon à ce que sa partie supérieure soit enterrée de 20 cm par rapport au sol fini. Le niveau du sol fini étant défini par le mandataire du lot voirie dans le cadre de ses plans d’exécution.

Dans le cas de massifs coulés en place, l’entreprise prévoira une gaine de protection du câble de mise à la terre à l’intérieur du massif.

L’entreprise respectera les dispositions des fabricants des supports pour leur fixation sur le massif d’ancrage. Elle réalisera la protection des boulons d’ancrage par manchons rempli de graisse ou tout autre moyen adapté.

## Raccordement des câbles

L’étanchéité des câbles d’alimentation en arrivée à l’intérieur des différents équipements devra être reconstituée à l’aide d’une gaine thermo-rétractable ou équivalent.

Les conducteurs des câbles d’alimentation seront raccordés directement sur les borniers, ils seront fixés

soigneusement et numérotés sur la gaine et les conducteurs. Les conducteurs non utilisés auront les extrémités isolées par un embout serti et mis en toron. L’entreprise reportera les numérotations sur les plans de récolement électriques.

### Fourniture à la charge de l’entreprise

Toutes les fournitures des matériaux destinés au chantier sont à la charge de l'entreprise. Stockage des fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux seront stockés aux emplacements proposés par l'entreprise et validés par le Maître d'œuvre et le maître d’ouvrage.

Les matériaux qui auraient été refusés devront être transportés hors du chantier par l'entreprise dans un délai fixé par le Maître d'Œuvre.

L'entreprise assurera la protection de ses fournitures et de ses ouvrages en place, jusqu'à la réception des ouvrages par le Maître d'Ouvrage.

### Contrôle et réception des matériaux

La réception des matériaux est faite par l'entreprise ou son délégué et soumise à l'approbation du Maître d'Œuvre.

En cas d’insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant ou de réfection sera appliqué à la totalité du lot réceptionné sans que l’entreprise soit admise à justifier que les défauts ou malfaçons constatés ne sont pas généraux dans le lot considéré.

La réception n’empêche pas le Maître d'Œuvre de rebuter des matériaux qui, lors de l’emploi et jusqu’à l’expiration du délai de garantie se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions prescrites.

Le délai pour l’évacuation hors du chantier des matériaux refusés est de 8 jours.

En cas d’inexécution par l’entreprise, le Maître d’Œuvre se réserve le droit de les faire évacuer par une autre entreprise aux frais du titulaire du lot.

## Evacuation des déchêts

Les déchets de chantier seront évacués à un lieu de recyclage proposé par l’entreprise, et approuvé par le directeur des travaux.

A noter que l’entreprise devra joindre un certificat attestant du dépôt des déchets; celui-ci sera joint aux situations de travaux.

Il existe trois classes de centres de stockage en fonction de la perméabilité de leur sous-sol et de leur mode de gestion.

Classe 1 : pour les déchets dangereux

Classe 2 : pour les déchets ménagers et assimilés

Classe 3 : pour les déchets inertes.

L’entreprise doit donc trouver des voies d’élimination spécifiques à chaque catégorie de déchets.

# MATERIAUX ET MATERIELS

oOo

## Provenance des matériaux

### Généralité

Les références des produits sont données à seule fin de fixer la qualité du produit mis en œuvre. L’entreprise doit justifier l’équivalence de ses fournitures avec les produits de référence et recueillir l’accord écrit du Maître d’œuvre avant commande et mise en œuvre.

Les normes auxquelles doivent satisfaire les matériaux tant en ce qui concerne leurs caractéristiques que leurs modalités d’essai, de contrôle et de réception sont les Normes Françaises en vigueur.

L’entreprise sera tenue de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le responsable de la carrière ou de l’usine ou, à défaut, par un certificat d’origine et autres pièces authentiques.

Le produit ne correspondant à aucune norme française devra faire l’objet d’un Avis Technique Favorable, et sera soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. Si cet Avis n’existe pas, l’entreprise devra suivre toutes les indications du Maître d’Œuvre.

Provenance par matériaux

| MATÉRIAUX | PROVENANCE |
| --- | --- |
| Granulats pour : - G.N.T. 0/20 - gravier 0/20, - matériaux 6/14 pour lit de pose et enrobage - matériaux 20/40 pour lit de pose et enrobage - bétons. Sables pour : - mortiers et bétons | Carrières proposées par l’entreprise et agréées par le Maître d'Œuvre |
| Liants hydrauliques | Usines proposées par l’entreprise et agréées par le Maître d'œuvre |
| Fourreaux, regards, chambres, câbles, tampons de chaussée. Equipements (câbles, candélabres, lanternes, sources lumineuses, tableau de commande, mâts de feux, signaux, contrôleurs, armoires) | Fournisseurs proposés par l’entreprise et agréées par le Maître d'Œuvre. |

## Qualité et nature des matériaux

### Nature et qualité des différents équipements

#### Gaine TPC et PVC

Les fourreaux d’éclairage, de signalisation et pour réseaux divers seront de type TPC annelé souple en PVC de couleur rouge, conformes à la norme, en double paroi aiguillée.

Les gaines pour WIFI et fibre optique seront de couleur blanche.

Un réseau PVC intégrant 2 Ø 42/45 sera positionné dans les tranchées ouvertes pour permettre les adductions sur la ou les chambres Telecom, afin de récupérer les réseaux FO et SLT.

#### Dispositif avertisseur

Le grillage avertisseur sera normalisé, détectable, de couleur adapté au réseau à protéger.

Dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles, en matière plastique, pour câbles et canalisations enterrés.

Le dispositif devra être conforme à la norme NF EN 12613 (2002-02-01).

#### Chambre de tirage (30x30 et type L1T)

Les chambres de tirage seront en béton armé préfabriquées, selon les dimensions en vigueur : NF P98-050-1 (2006-04-01).

#### Cadres et tampons

Les dispositifs de fermeture seront en fonte de classe C250.

Si certaines chambres se situent sous voirie, voie « livraison/pompier » ou dans la partie centrale de la place, les dispositifs de fermeture devront être de classe D400.

Les dispositifs de fermeture devront répondre à la norme NFP 98-050 2

#### Câbles électriques

Les câbles électriques seront de type U1000 RO2V conformes à la norme C17-200. Les différentes sections sont détaillées dans le bordereau des prix unitaires.

Le titulaire confirmera les sections employées selon les puissances installées, il les justifiera avec note de calcul à l’appui.

Le titulaire confirmera les types de câbles employés selon les puissances et longueurs, il les justifiera avec note de calcul à l’appui. Un schéma de câblage précis est demandé.

#### Béton pour socles des armoires

Il sera de type béton de ciment type C25/30 XF2.

Le tableau de commande comportera les éléments suivants :

- L'armoire de commande sera disposée au-dessus du socle. Les câbles de commande seront de type U1000 RO2V Cu.

- L'armoire sera équipée de départs commandés par cellule photoélectrique et horloge à 4 voies, dont 2 seront équipées d'un système de coupure indépendant.

- L'ensemble des départs devra être piloté en marche automatique et forcées. un commutateur à trois positions "arrêt", "manuel" et "auto",

- Un dispositif de sectionnement à coupure visible,

- Des voyants lumineux pour visualisation de la présence de la tension,

- Chaque circuit sera protégé en intensité et en protection individuelle.

- Emploi d’un DDR général temporisé de type S 1A en fonction de la valeur de terre et d’un DDA 30 mA individuel associé à un coupe circuit adaptée à la puissance du luminaire.

- L’ouverture se fera par clé défini ultérieurement avec la commune ex : avec barillet de type FTH à définir, pour la partie commande et d’un cadenas artilleur pour la partie distribution.

- L’armoire intégrera la toute commande de pilotage DMX de l’ensemble de la place dimensionné en conséquence.

- Un système d'économie d'énergie par régulation par câble pilote DMX sera programmable à l’armoire. Il sera couplable et compatible avec les détections de présence point par point.

- Des scénarii seront programmables par DMX et actionnable à l’armoire.

# ECLAIRAGE PUBLIC ET MISE EN VAEUR

oOo

## Matériel d’éclairage

#### Candélabres et matériel d’éclairage :

L’aspect esthétique et technique de mâts est préconisé dans le présent document.

Ce sera un mât simple ou double de section rectangulaire en acier galvanisé thermolaqué (Traitement bord de mer) avec une crosse de même composition à 90° intégrant le système d’éclairage à led de 40 à 70w. La hauteur sera comprise entre 5 m et 8 m. Ils seront pourvus de kit de fixation amovibles pour kakémono et illuminations festives de fin d’années.

Candélabre 8 mètres :

BASE double (les 2 luminaires à 8m art 4.1 ou 8m et contre feu à 5m art 4.2)

Leurs caractéristiques sont :

- Corps en acier galvanisé thermolaqué Teinte RAL à définir

- Vasque en verre trempé

- Platine d’alimentation démontable par clips, luminaire évolutif

- Pré-percement en filetage soudé prévu en attente de support kakémono, prise ilium et illumination.

Ces luminaires seront équipés de sources LED procurant une efficacité lumineuse de 120 Lumens Watt minimum, une garantie de 10 ans.

Ils seront graduables, leur programmation devra pouvoir se faire en pied de candélabre.

L’installation respectera le décret du 27 décembre 2018 et la norme NF EN 13.201.

Principe d’interchangeabilité et d’universalité des pièces utilisées, de type protocole ZAGHA, pour faciliter le remplacement de pièces défectueuses ou up gradation du système.

Variante N°1 :

Mât Rectangulaire Simple

Crosse droite et luminaire Intégré

Variante N°2 :

Mât Rectangulaire double

Crosse « en V » et luminaire Intégré

Variante N°3 :

Mât Cylindrique ou cylindro-conique double

Crosse droite et luminaire routier

Variante N°4 :

Mât Cylindrique ou cylindro-conique simple

Crosse droite et luminaire routier

Variante N°5 :

Mât Cylindrique ou cylindro-conique double

Crosse croisée et luminaire routier

Variante N°6 :

Mât Cylindrique ou cylindro-conique simple

Crosse « en V » et luminaire routier

Variante N°7 :

Mât Cylindrique

2 sections (base plus large) simple

Crosse 1,4m luminaire routier intégré

Caractéristique communes à toutes les variantes :

- Matériau : acer galvanisé thermolaqué

- Hauteur 8 m

- Prévision des fixations amovibles supports illuminations

- Prévision des fixations amovibles supports des kakémonos de 3m de haut (hauteur mini au sol = 4.5m)

- Luminaire leds 3000°K gradable pilotable et DMX et réglables en pieds de mât

Documents nécessaires pour l’analyse de la variante (et base) :

- Obligatoires : études photométriques

- Obligatoires : Visuel 3D et/ insertion paysagère complète de l’ensemble

- Obligatoires : Principe et visuel du mode de fixations des supports illuminations et kakémonos

A défaut de manque d’éléments ne permettant pas d’appréhender la conformité de l’ensemble lumineux, la base ou variante proposée pourra se voir écartée et non analysée.

#### Luminaires :

Protection contre les surtensions transitoires

Les installations concernées sont dans une zone kéraunique classé moyenne.

La collectivité demande d’installer une protection réelle et efficace de 5KA mini et 10kA souhaitée au point lumineux, conjointement à une protection spécifique éclairage publique de 40kA au niveau de l’armoire de commande de type ABB ou équivalent pour l’utilisation d’appareillage électronique ou de LEDS.

Le titulaire doit présenter dans son mémoire la ou les solutions qu’il propose et l’intégrer dans son offre financière.

Luminaires

- Généralités Les luminaires sont conformes à la norme NF C 71-003. Les méthodes de contrôle de la photométrie en laboratoire sont définies par la norme NF C 71-120 et son additif. Les luminaires doivent résister, dans les conditions normales d'utilisation pour lesquelles ils sont prévus, à l'action corrosive pouvant résulter des agents extérieurs et intérieurs. Pour les luminaires du type fermé, les systèmes de fermeture doivent assurer la sécurité du maintien en position fermée ainsi qu'en position ouverte. Les degrés de protection des luminaires sont conformes à la norme NF C 17-200.

Nota : Tous les équipements leds seront protégés en amont et aval contre la foudre et les surtensions.

RAL à définir.

Luminaires fonctionnels/design pour lampe à décharge: Les voies seront éclairées par des lanternes fonctionnelles avec platine intégrée, classe 2, indice de protection IP 66 minimum, ces luminaires auront un degré de protection procuré par les enveloppes contre les impacts mécaniques (IK) : IK 08 minimum. Ces luminaires seront à faire approuver par le maître d’ouvrage.

Candélabre 5m : Exemple d’esthétiques de luminaire possible

Leurs caractéristiques sont :

-Mât cylindro-conique hauteur 5 mètres

- Corps en acier galvanisé thermolaqué Teinte RAL à définir

Ces luminaires seront équipés de sources LED procurant une efficacité lumineue de 120 Lumens Watt minimum, une garantie de 10 ans.

Ils seront graduables, leur programmation devra pouvoir se faire en pied de candélabre.

L’installation respectera le décret du 27 décembre 2018 et la norme NF EN 13.201.

Projecteur d’accentuation passage cloutés : Exemple d’esthétiques de luminaire possible.

Leurs caractéristiques sont :

Couleur RGBW

Implantation sur mât de 7 mètres

Ces luminaires seront équipés de sources LED procurant une efficacité lumineuse de 120 Lumens Watt minimum, une garantie de 10 ans.

Ils seront graduables, leur programmation devra pouvoir se faire via protocole DMX à l’armoire de commande (secteur Rodin). La programmation sera réalisée depuis un PC, la commande sera sur horloge, et pourra être mise en route par via un système applicatif.

L’installation respectera le décret du 27 décembre 2018 et la norme NF EN 13.201.

Classification des voies :

Le boulevard Desnoyer est classé CE3 soit un éclairage de 15lux sur voie et une uniformité égale à 0.40 conformément à la norme : EN 13-201

# MOBILIER DE CONTÔLE D’ACCES

oOo

## CARACTÉRISTIQUE MATÉRIEL

Deux zones de bornes escamotables prévu, Rue Bossuet et rue Rodin.

Chaque système de borne prévu est constitué de deux bornes escamotables automatiques motorisées accompagné d’un totem de contrôle.

Les schémas d’implantation des ilots concernant les bornes sont décrits sur les plans annexes.

### Borne

Borne automatique à système de motorisation électrique équipé d’un système de levage souple (par sangle) car faible profondeur. Les systèmes à chaine seront toutefois autorisés, la collectivité ayant déjà ce principe sur la commune. Les propositions techniquement équivalentes pourront être autorisées dans la mesure où elle améliore technique/fonctionnellement l’utilisation.

### Totem de contrôle

Totem de contrôle équipé de signalisation visuelle et sonore.

Résistance : Les bornes escamotables automatiques doivent avoir une résistance au choc certifié par crash test conformément au prérequis de la normes internationale IWA14-1:2013.

Secteur rue Rodin : les bornes doivent offrir une résistance comprise entre 520 et 550 KJ (kilo joule) correspondant à un poids lourd de 7.5T lancé à 65 km/h soit 1220kJ.

Secteur rue Bossuet : les bornes doivent offrir une résistance comprise entre 150 et 180 KJ (kilo joule) correspondant à un véhicule de 1.5 tonnes lancé à 50 km/h

### Accès

Les entrées se feront par télécommande, passe d’accès ou autre. Les sorties se feront automatiquement par la création d’une boucle magnétique de détection des véhicules sortant.

## Pose et revêtement

### Pose

L’entreprise respectera les dispositions des fabricants, pour leur fixation sur le massif d’ancrage. Elle réalisera la protection des boulons d’ancrage par manchons rempli de graisse ou tout autre moyen adapté.

### Revêtement

L’entreprise réalisera la finition du revêtement à l’identique comprenant toute signalisation adapter et préconisé par le fabricant.

# SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

## Spécifications techniques relatives au matériel

### Généralités :

Signalisation Lumineuse Tricolore :

La reprise et mise aux normes des carrefours SLT (4 carrefours) comprenant les mâts et toute la signalétique des feux tricolores routiers et piétons.

Les 4 carrefours actuels étant fonctionnels, un aiguillage et détection sera réalisé au préalable et permettra de définir avec précision si tous les réseaux sont à reprendre ou si certain peuvent être récupérés.

Pour le carrefour Boulevard F. Desnoyer, secteur Port Cypriano dit Résidence Sorbier Marines Roussillon il faudra procéder à la réfection totale du carrefour conformément au dossier ( xxxxx_IndA_St Cyprien_Desnoyer-Résidence Sorbier Marines Roussillon) ci-joint en annexe (en fin) du présent CCTP.

Le contrôleur de feu sera à positionner à proximité du feu F1.

Le matériel de marque FARECO (visu NOVA, mât, armoire et contrôleur GALLERY) sera fourni et par la ville de Saint Cyprien. L’entreprise aura à sa charge la pose, la fourniture et pose du câblage et raccordement y compris toutes suggestions pour son fonctionnement conforme à la réglementation.

Sur l’ensemble des 3 autres carrefours il sera fourni, posé et câblé 2 radars type Doppler sur l’avenue DESNOYER afin de permettre la micro-régulation de ceux-ci.

### Dispositions générales

Normes et règlements :

L’ensemble du matériel doit être réalisé conformément aux règles de l’art et suivant les prescriptions des

lois, décrets et arrêtés ministériels, notamment aux dispositions de :

- l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

- l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière - Sixième partie - Feux de circulation permanents.

Par ailleurs, les matériels proposés devront répondre aux différentes normes en vigueur, notamment :

- NF C15-100 - Règles générales relatives aux installations électriques

- NF C17-200 - Installations d'éclairage public

- NF P99-000 - Régulation du trafic routier - Feux de circulation Terminologie

- NF EN 12368 - Équipement de régulation du trafic. Signaux

- NF P99-050 - Carrefours à feux - Principes de maintenance

- NF P99-060 - Carrefours à feux - Conditions de mise en œuvre des équipements

- NF P 99 100 Contrôleur de carrefour à feux. Caractéristiques des sécurités d’usage

- NF P99-200 - Régulation du trafic routier - Signaux lumineux d'intersection - Caractéristiques techniques

- NF P 99-022 Régulation du trafic routier - Méthode d’essais des contrôleurs

- NF P 99-071 Régulation du trafic routier par feux de circulation - Spécification du Dialogue Standard des Equipements de la Régulation de trafic - DIASER

- NF P 99 105 Contrôleur de carrefour à feux. Caractéristiques fonctionnelles

- NF EN 50556 Système de signaux de circulation routière

- NF EN 12675 Contrôleurs de signaux de circulation routière – Exigences de sécurité fonctionnelle

- EN 60529 – Degré de protection procurée par les enveloppes (Code IP)

- NF EN 50293 – Compatibilité électromagnétique – Systèmes de signaux de circulation routière

- NF S 32002 – Dispositif sonores équipant les signaux lumineux R25

### Caractéristiques particulières

Tenue électrique :

Les performances des équipements électriques alimentés par le réseau ENEDIS doivent être assurées dans une plage de variation de +10 % / -15% de la tension nominale locale.

Les microcoupures du réseau ENEDIS, d’une durée inférieure à 500 ms, doivent rester sans effet sur le fonctionnement du système et n’entraîner aucune dégradation des performances des équipements.

Ainsi, le contrôleur doit être capable de surveiller la qualité de l’alimentation.

Le fonctionnement ne doit pas être perturbé par :

- les parasites industriels

- les perturbations radioélectriques

- les perturbations électromagnétiques

Le titulaire aura à charge de solutionner techniquement tout litige éventuel.

Les équipements alimentés en énergie électrique (autre que très basse tension) disposés sur le domaine public et faisant partie d’une même installation doivent être reliés à la terre de façon équipotentielle.

Tout équipement sur le site ne doit subir aucun dommage d’une coupure, déconnexion ou mise en court-circuit de l’un de ses câbles de liaison ou d’alimentation. D’autre part, la zone de commande et la zone de puissance doivent être séparées par isolation galvanique.

Tenue climatique :

Tous les équipements doivent fonctionner en conservant toutes leurs performances :

- Dans une gamme de température sous abri de - 20° à + 60°

- Dans une gamme d’hygrométrie inférieure à 95 %

Les équipements doivent supporter, sans dérèglement, des contraintes d’environnement dues :

- Aux vibrations produites par le passage des véhicules

- Aux poussières et vapeurs atmosphériques ainsi qu’aux gaz d’échappements

### Contrôleur de carrefour à feux

L’armoire (enveloppe) :

De dimensions maximales H 1350 mm x L 855 mm x P 315 mm, elle est réalisée en alliage aluminium5754H22. Elle comprend un compartiment principal avec une porte simple en face avant, fermeture 2 points avec serrure et bouton papillon, arrêt de porte par bras à blocage manuel, ventilation naturelle par ouïes d’aération hautes et basses. Elle peut être équipée d’un boîtier police sur panneau latéral droit.

Les serrures sont de type 2131A. L’armoire dispose d’un coffret CIBE muni d’une cellule d’alimentation monophasée, sur panneau latéral droit. L’indice de protection minimal doit être IP44 IK10.

L’armoire peut recevoir un châssis équipé jusqu’à 36 lignes de feux.

L’enveloppe doit posséder une ventilation naturelle pour fonctionner dans les conditions demandées. Les ouïes d’aération doivent être « anti-vandale » et permettre de renouveler l’air de l’armoire par convection naturelle. Le RAL sera au choix du maitre d’ouvrage. (Image ci-contre)

Le châssis :

Les appareillages sont supportés par un châssis conçu de telle sorte qu'il puisse être fixé directement sur la partie arrière de l'armoire.

Les différents équipements intérieurs ne doivent pas gêner l’usage des verrous. Le châssis est conçu pour ne pas arriver vrillé, après transport des ateliers du fournisseur sur le lieu de mise en service.

Toutes les pièces métalliques acier sont galvanisées à chaud.

L’alimentation en énergie électrique doit être prévue en courant alternatif monophasé 230 volts 50 Hz avec entrée de poste bipolaire. Les bornes ou points directement accessibles à l’intérieur des équipements et sièges de tension autres que T.B.T. sont protégés des contacts directs (IP 20).

Tout l’appareillage doit être mis à la terre à raison d’un conducteur de terre par borne de raccordement. Tous les départs énergie doivent être protégés par un disjoncteur.

L’ensemble de l’équipement doit être conforme aux normes sur la compatibilité électromagnétique.

Sur le châssis, outre l'appareillage de commande, sont installés les équipements suivants :

Un bloc de jonction de raccordement à la terre, de section 25 mm²

Un parafoudre à cartouches débrochable 40kA à déconnecteur thermique intégré et indicateur d’état.

Un disjoncteur différentiel 300mA d’un calibre adapté à la consommation globale de l’armoire.

Un disjoncteur magnétothermique adapté, protégeant l’appareillage de commande du contrôleur (bloc d’alimentation, unité centrale, entrées-sorties).

Un disjoncteur magnétothermique séparé pour l’alimentation des racks de puissance. Son calibre est adapté à la consommation maximale admissible sur les lignes de feux.

Un contacteur de puissance 20A, commandé par la CPU, permettant une coupure de l’alimentation puissance en cas de défaut de présence de couleur détecté par une carte puissance.

Une prise de courant 16 A, normalisée bipolaire + terre, protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA.

Le pré-câblage du contrôleur 12, 24 ou 36 lignes au maximum de ses capacités.

Bornier de raccordement des périphériques :

Il sert d’interface de raccordement entre les capteurs (radars, CAP), les détecteurs, les alimentations en énergie et les connexions avec le contrôleur.

On y trouve, montées sur rail DIN, les embases de raccordement des détecteurs qui disposent en face arrière d’un connecteur mâle amphénol 11 broches 86CPI. Le rail DIN du bornier signal est équipé des connecteurs femelles correspondant. L’alimentation se fait sous 230v.

Bornier de puissance :

Il est constitué, pour le raccordement des câbles d’alimentation des signaux, de cinq bornes sectionnables, par ligne de feu. Il est obligatoirement monté horizontalement. Chaque borne doit permettre le serrage efficace d’au moins deux conducteurs de 1.5 mm², sans cisaillement. Chaque conducteur d’alimentation d’un feu, doit être protégé individuellement, par un fusible 4A à fusion rapide (pour le vert, le jaune, le rouge Principal et le rouge Secondaire), et par une barrette de neutre (borne de couleur bleue). Ils sont intégrés à la borne de raccordement. La borne de neutre doit toujours être placée à gauche.

Les borniers sont précâblé selon un modulo 6 lignes de feux jusqu’à 24 lignes de feux maximum.

Six modèles peuvent être proposés : 6/12/18/24/30/36 lignes de feux.

Commande agent :

La commande agent comprend un commutateur 2 positions (Automatique, Clignotant), raccordé à l’entrée dédiée du contrôleur. L’alimentation est réalisée en 24 V. Le commutateur doit être installé sur le châssis et aisément accessible.

Composition de base du contrôleur :

Le contrôleur marque FARECO ou équivalent doit être modulaire et constitué d’éléments fixés sur rails DIN aisément remplaçables. Il comprend les éléments suivants :

- Un module Unité Centrale

- D’un à trois racks puissance

- D’un ou plusieurs modules entrées / sorties.

Elle sera au minimum équipée de :

- 1 Châssis regroupant l'ensemble des protections

- 1 Bloc unité centrale

- 1 Bloc Puissance

- 1 Bloc entrée / Sorties 24E / 8S

- 2 Bloc 12 lignes de feux

- 1 Platine de comptage agrée ENEDIS

- 1 Antenne GPS

- 1 module de communication pour décompteurs pilotés

Modules Unité Centrale :

Le boîtier Unité Centrale est réalisé en ABS-PC par injection. Il est constitué à des éléments suivants :

- la carte alimentation qui permet la mesure analogique de la tension d ‘alimentation. Les seuils bas d’extinction et haut de redémarrage sont réglables dans les paramètres du carrefour.

- La carte CPU possédant les caractéristiques minimales suivantes :

  - Processeur 866MHz

  - 512Mo de mémoire RAM

  - 1 Go de mémoire Flash

  - Système d’exploitation Linux

  - Noyau temps réel assurant les tâches de régulation

- Un écran / clavier permet la navigation sur les divers menus, la visualisation du fonctionnement, des défauts, du journal de bord, le paramétrage des ports de communication, la remise à l’heure…etc

- Une carte servitude accueille des différents ports de communication série USB Ethernet.

- Une batterie de sauvegarde permettant l’alimentation d’un moyen de communication (modem, switch FO…) pendant une durée minimale permettant de transmettre les alarmes de coupure à un poste central.

Modules Entrées/Sorties :

Ils sont constitués de 24 entrées 8 sorties Opto-couplées, le câblage s’effectuant sur borniers débrochables pour une maintenance aisée. La tension nécessaire au fonctionnement des entrées doit être fournie par le module. Plusieurs modules peuvent être interconnectés pour augmenter le nombre d’entrées / sorties disponibles.

Les cartes puissances :

Elles permettent de commander trois lignes de feux véhicules composées de quatre couleurs. La puissance commutable doit être de 800VA par triacs avec visualisation par quatre leds pour suivre le déroulement des couleurs. Chaque sortie triac possède son circuit de contrôle de charge par mesure de tension et analyse de courant.

Les cartes puissance doivent être compatibles avec toutes les sources lumineuses disponibles sur le marché.

Les leds des cartes puissance indiquent en temps normal l’état de la sortie correspondante (fixe ou clignotant lent). En cas de défaut sur la sortie puissance, la led correspondante clignote de façon rapide (2Hz) pendant toute la durée de celui-ci.

Clé USB :

Les ports USB doivent permettre l’utilisation de clé USB pour :

- Copier les paramètres courants du contrôleur.

- Copier le journal de bord des carrefours qui devra pouvoir être lu sur un PC sur un logiciel de type tableur (Excel…)

- Copier le dernier contexte défaut connu des carrefours

- Copier la trace de fonctionnement précédent un défaut majeur

- Mettre à jour la version logicielle

- Charger une nouvelle programmation

- Charger un plan et dossier technique au format PDF

- Récupérer une campagne de comptage sur des fichiers au format csv

Remise à l’heure :

L’horloge interne du contrôleur doit pouvoir être recalée par un dispositif externe de type GPS ou par un système externe utilisant la trame normalisée Diaser.

### Paramétrage et maintenance :

Logiciel de paramétrage :

Le paramétrage complet du contrôleur doit pouvoir être réalisé par un logiciel fonctionnant sous Windows (version 7 ou supérieure).

Le chargement des fichiers doit pouvoir être réalisé depuis le PC par liaison Ethernet ou par chargement depuis une clé USB.

Conformément à la norme NF P99-105, la prise en compte d’une programmation après téléchargement ne peut se faire que par une action manuelle d’un opérateur sur site. Un identifiant matériel sur la CPU doit interdire la prise en compte d’une programmation non autorisée. L’identifiant doit pouvoir prendre toute valeur comprise entre 0000 et 9998, la valeur 9999 doit pouvoir être utilisée comme valeur « joker » sur un banc de tests afin d’accepter tous les identifiants.

Logiciel de simulation :

Un logiciel de simulation doit pouvoir reproduire, sur un PC Windows, le fonctionnement du contrôleur réel. Ce simulateur doit être totalement virtuel et ne nécessiter aucune carte de contrôleur réel. La version logicielle de ce simulateur doit suivre les évolutions du contrôleur réel.

Le logiciel de simulation comprend une interface graphique (visu des lignes de feux, des variables et action sur les entrées et sorties). Un forçage automatisé de séquences d’entrées doit être possible en utilisant des fichiers texte (format csv) pour décrire la chronologie d’activation.

Logiciel de maintenance :

Un logiciel de maintenance doit permettre le suivi fonctionnel et la maintenance sur site où à distance au travers de la liaison Ethernet. Il doit permettre au minimum les fonctions suivantes :

Visualisation temps réel du cycle de feux incluant le suivi de variables booléennes ou numériques

Visualisation et relevé du journal de bord.

Relevé de l’ensemble des fichiers de log et de traces

Visualisation et forçage des entrées.

Visualisation graphique des mesures de trafic

Ce logiciel doit également être disponible sous une version Android pour utilisation sur tablette ou Smartphone. Un système de connexion au contrôleur sans fil Wifi doit être proposé en option.

Plan de feux :

Le contrôleur doit pouvoir accepter plusieurs plans de feux. Les modes de fonctionnement sont conformes à la norme NF P99-105.

Le contrôleur peut notamment permettre de réaliser une coordination de carrefour par plan BTS et calendrier interne grâce à un système de recalage horaire par GPS.

Le calendrier d’application des plans de feux doit permettre de réaliser des commutations utilisant des jours particuliers tels que les jours fériés, y compris les jours mobiles liés à la date du dimanche de Pâques.

Fonctions de mesure de trafic :

Le contrôleur doit être capable de faire des mesures de trafic par l’intermédiaire de boucles ou autres capteurs. L’organisation globale des comptages doit être réalisée selon les spécifications de la normes NF P99-071, « Mesures de trafic ».

Les fonctions minimales seront :

- Occupation.

- Comptage couloir.

- Comptage 2N - 1

- Vitesse

- Valeur variable numérique

La fonction d’anti-chevauchement doit être possible entre deux boucles adjacentes.

Il doit également être possible de réaliser des mesures classifiées, c'est-à-dire de réaliser des histogrammes des mesures de débit par classe de vitesse ou par classe de longueur de véhicules.

Pour la fonction de mesure en temps différé, le contrôleur doit pouvoir stocker localement jusqu’à une année de données, quel que soit le nombre de compteurs paramétrés. La lecture des données de comptage doit pouvoir être réalisée par commande Diaser selon les trames de la norme NF P99-071 mais également sous forme de fichier csv récupérés soit par clé USB, soit par lecture directe depuis le logiciel de maintenance.

Fonctions de gestion de priorité :

Le contrôleur doit permettre la gestion de priorité aux Véhicules de Transport Collectif (VTC). Pour cela, il doit assurer la gestion des délais d’approche, conformément à la norme NF P99-105, selon les trois modes :

- Gestion des délais d’approche par détection (recalages successifs)

- Gestion des délais d’approche par réception d’horodate

- Gestion des délais d’approche par réception de distance ou de délai d’arrivée

Les délais d’approche sont utilisés pour assurer la priorité aux feux des VTC. Le contrôleur doit proposer des fonctions avancées de gestion de priorité répondant aux contraintes suivantes :

- Réduire au minimum les temps perdus par les VTC dans leur approche à la ligne de feu.

- Perturber au minimum le cycle des feux pour l’ensemble des autres usagers.

Ces deux contraintes impliquent que le contrôleur soit capable de gérer plusieurs approches simultanées de VTC et que les actions sur le cycle des feux soient réparties sur plusieurs phases pendant la durée de l’approche.

Le contrôleur proposé doit intégrer un algorithme performant de gestion de priorité qui ne fait pas appel aux fonctions de micro-régulation classiques et à des équations complexes.

Le soumissionnaire exposera la méthode proposée pour assurer la gestion de priorité en décrivant l’algorithme utilisé. Il fournira un exemple de dossier carrefour en trois phases incluant une priorité VTC sur l’une des phases. L’ensemble des fonctions de micro-régulation et les équations logiques associées seront décrites de manière détaillée.

### Système de détection

Détecteur de présence par vidéo :

Ce type de détection est basé sur l’image vidéo produite par une caméra.

Le capteur est composé d’une caméra montée en tête de poteau. Le système de fixation doit être adapté au montage sur un poteau de diamètre 90mm, une potence ou en support mural. Il doit être pourvu d’un dispositif de déport horizontal pour éliminer tout risque de masquage par le feu. Le capteur doit présenter une protection au moins égale à IP65.

La communication avec le contrôleur doit utiliser une liaison Ethernet. La liaison entre le capteur et l’armoire doit pouvoir utiliser un câble réseau Ethernet de catégorie 5 ou 6.

L’alimentation du capteur doit être réalisée par POE (Power Over Ethernet) en utilisant le même câble que la liaison de données.

Le protocole de communication doit être basé sur le principe des états logiques de la norme Diaser en utilisant une trame d’écriture code « j » de l’application Carrefour « D ».

Le paramétrage des zones de détection doit pouvoir être réalisé depuis l’armoire du contrôleur par connexion Ethernet. Il doit être possible de paramétrer plusieurs zones sur un même détecteur en utilisant le principe des boucles virtuelles.

Pour chaque boucle virtuelle, le détecteur doit pouvoir fournir les fonctionnalités suivantes :

- Présence de véhicule.

- Passage de véhicule.

La sensibilité de détection de chaque zone doit être ajustable.

En plus des informations de détection de chaque zone, le capteur doit être capable de délivrer des informations de défauts concernant la détection. A minima, les informations suivantes doivent pouvoir être fournies au contrôleur :

- Pas de changement de détection pendant une durée paramétrable

- Problème de qualité d’image

- Problème d’initialisation de zone

Radar Doppler :

Le radar devra informer de la présence d’un véhicule. Il sera à effet doppler détectant les véhicules en mouvement. Il devra permettre une détection unidirectionnelle. Les seuils de déclenchement devront être réglables et les paramètres de détection modifiables sur l’appareil.

Il devra permettre la détection de véhicules jusqu’à 150m. Son Indice de Protection sera d’un minimum IP 65.

Détecteur magnétique :

Les détecteurs à boucles compatible avec les système choisis et d’autres systèmes non propriétaire. Ils sont alimentés en 230v et se montent sur embase normalisée 11 broches.

### Signaux lumineux d’intersection

Caractéristiques communes aux signaux lumineux :

Construction mécanique

Aspect

Les signaux réglementaires doivent être conformes aux normes NF EN 12368 et NFP99-200.

Les boîtiers des signaux lumineux sont réalisés en matériaux esthétiquement uniformes pour toute la gamme des signaux. Afin d'obtenir une bonne rigidité, les signaux tricolores doivent être d'aspect monobloc.

Tous les signaux sont RAL au choix du maitre d’ouvrage.

Ils devront être équivalent / compatible avec l’ensemble de nos carrefours (actuellement de la marque FARECO gamme NOVA)

Etanchéité

L'étanchéité doit être assurée de façon qu'elle ne nuise ni au remplacement de la source lumineuse (adhérence des joints par exemple), ni à la ventilation de l'appareillage.

Tous les signaux doivent présenter une protection IP55.

Maintenance

Dans le cadre de la maintenance, toutes les pièces à fort taux de panne doivent être facilement interchangeables et compatibles avec les feux actuellement installés sur les carrefours de la ville.

Toutes les pièces interchangeables ont des liaisons mécaniques facilement démontables (vis, écrous, goupilles...).

Anti-vandalisme

Tout en gardant l’esthétique de la gamme, les signaux à hauteur d’homme (répétiteurs trafic, boutons poussoirs, signaux piétons…) doivent être anti-vandalisme.

Construction électrique

Les signaux lumineux doivent appartenir par construction aux matériels de classe II.

Tensions d'alimentation

Tous les signaux lumineux sont de tension nominale 230 volts.

Consommation électrique

Tous les appareils électriques à diodes doivent avoir une consommation minimale de 5 VA, pour permettre un contrôle de ceux-ci. La consommation des sources principales ne dépassera pas 10W.

Types de source lumineuse

Les sources lumineuses sont équipées de leds haute luminosité de type Power LED.

Eco-conception

La gamme des signaux proposés doit avoir fait l’objet d’une étude d’éco-conception et obtenu une qualification d’éco-conception par un organisme externe indépendant afin d’en réduire l’impact environnemental.

Les matériaux entrant dans la fabrication des signaux lumineux doivent être prévus pour un recyclage maximal en fin de vie du produit. Par ailleurs, l’ensemble du cycle de vie du produit doit avoir fait l’objet d’une étude d’impact.

### Caractéristiques spécifiques des signaux lumineux

Têtes de feux :

Les têtes de feux 200 et 300mm sont réalisées sur la base d’un profilé en aluminium extrudé de faible encombrement ou similaire. Pour des raisons esthétiques et d’uniformité sur la commune, l’épaisseur maximale du profilé de 200mm ne doit pas dépasser 60mm. Les obturateurs hauts et bas sont réalisés en fonderie dans un alliage métallique non ferreux de bonne tenue mécanique.

Les visières doivent être réalisées en matériaux non métallique et présenter une certaine souplesse pour absorber les chocs de faible intensité. Elles sont de couleur noire, homogènes avec la face avant du signal. Leur longueur est conforme aux prescriptions de la norme NF P99-200.

La fixation du feu sur le poteau est réalisée par patte de fixation haute et basse permettant l’orientation du feu.

Les fixations par arrière du feu sont proscrites

La fixation haute doit intégrer un système cranté de blocage anti-rotation. Le câble de raccordement doit passer à l’intérieur de la fixation basse.

Le degré de protection minimal exigé est IP55 / IR3 (selon norme NF EN12368) pour les feux Ø 300 et 200mm. L’ensemble de la visserie doit être en acier inoxydable.

Les sources lumineuses doivent être aisément remplaçables. Pour cela, elles sont pourvues de connecteur rapide. Le démontage des sources lumineuses et de la visière pour remplacement doit être réalisé par un dispositif type « quart de tour » et ne doit faire appel qu’à une seule vis qui doit impérativement être imperdable.

Les têtes de feux sont fournies entièrement montées, câblées et testées. Les appareillages électriques doivent respecter la classe II.

Les sources lumineuses équipant les feux 200 et 300mm sont équipées de leds haute luminosité et lentille de fresnel afin de garantir une parfaite répartition de l’intensité lumineuse.

Toutes les sources lumineuses doivent intégrer un système de sécurisation permettant une déconnection automatique de la source en cas de réduction sensible de la luminosité. Les sources doivent toujours garder les mêmes performances optiques. La défaillance d’une ou plusieurs leds ne doit pas dégrader les performances d’intensité lumineuse ou d’uniformité de luminance.

Les sources lumineuses Ø 200 ou 300mm doivent avoir les caractéristiques minimales suivantes selon NF EN 12368 :

- Effet fantôme : classe 5,

- niveau de performance : B1/1,

- Répartition de l’intensité lumineuse : E

Signaux piétons R12m et R12 :

Ils doivent être conformes aux exigences de la norme NF P 99-200.

Les signaux R12M et R12 doivent être esthétiquement homogènes avec les signaux principaux, ils doivent utiliser le même profilé que le feu principal.

Ils doivent présenter un indice minimal IP55 selon NF EN 60529.

Les pictogrammes doivent être conformes à la norme NF P99-200 et présenter une hauteur de 180mm.

La face avant doit être démontable de façon simple et verrouillée per une seule vis anti-vandalisme imperdable. La visière est intégrée à la face avant et ne doit présenter aucun caractère de dangerosité pour les piétons.

Le signal est fixé sur le support par l’intermédiaire d’une console crantée dont le réglage peut être effectué sans ouverture du signal. Le câble d’alimentation du signal passe à l’intérieur de la console.

Le système optique comprenant la source lumineuse et la lentille doit être protégé dans un boitier fermé dont le démontage doit être aisé et réalisable sans outil.  Le raccordement interne au câble de liaison doit utiliser un connecteur rapide. La source lumineuse utilise un circuit à leds. Les caractéristiques optiques du signal sont conformes à NF P 99-200.

L’ensemble du signal piéton doit répondre aux exigences de la classe II.

Le signal doit être équipé d’un module sonore pour diffusion des informations aux malvoyants. Le dispositif doit être intégré au signal mais aisément accessible pour toute intervention de maintenance. Il doit être conforme à la norme NF S 32-002.

Le signal sonore est équipé d’un relais dont le contact de sortie est fermé lors de l’appel par télécommande afin de piloter les entrées du contrôleur.

Le signal est fourni entièrement câblé avec une longueur minimale de 2,5m. Le raccordement du signal doit comprendre l’alimentation (vert, rouge, neutre) et le retour d’information du relais vers le bornier du poteau. Les raccordements doivent respecter les prescriptions normatives concernant l’utilisation de classes de tension différentes.

Signaux piétons A13 et A13B :

Les signaux A13 et A13B doivent être esthétiquement homogènes avec les signaux principaux, ils doivent utiliser le même profilé que le feu principal.

Ils doivent présenter un indice minimal IP55 selon NF EN 60529.

La face avant doit être démontable de façon simple et verrouillée per une seule vis anti-vandalisme imperdable. La visière est intégrée à la face avant et ne doit présenter aucun caractère de dangerosité pour les piétons.

Le signal est fixé sur le support par l’intermédiaire d’une console crantée dont le réglage peut être effectué sans ouverture du signal. Le câble d’alimentation du signal passe à l’intérieur de la console.

Le système optique comprenant la source lumineuse et la lentille doit être protégé dans un boitier fermé dont le démontage doit être aisé et réalisable sans outil.  Le raccordement interne au câble de liaison doit utiliser un connecteur rapide. La source lumineuse utilise un circuit à leds. Les caractéristiques optiques du signal sont conformes à NF P 99-200.

Décompteur piétons :

Les décompteurs de temps pour piétons doivent présenter un design homogène avec les signaux R12 auxquels ils sont associés. Ils doivent pouvoir être montés indépendamment du signal R12 sur le même support ou être associés dans un même signal avec le décompteur dans la partie haute et le R12 en bas.

Le décompteur doit être constitué de deux chiffres « 7 segments » permettant d’afficher toute valeur de 00 à 99. Les afficheurs sont de couleur rouge ou verte en cohérence avec la séquence du R12 correspondant.

Les décompteurs doivent impérativement être pilotés depuis le contrôleur afin d’être toujours en cohérence avec les temps réels restants.

Répétiteurs trafic :

Il est conforme aux exigences de la norme NF P 99-200

Il est constitué d’un boitier unique comportant les trois feux. Il présente au minimum un IP55 selon NF EN 60529.

Le diamètre des sources est de 90mm.

Pour des raisons de solidité et d’esthétique, Il est réalisé en alliage métallique non ferreux injecté sous pression.

Il doit être constitué d’un boitier et d’une face avant assemblés par une charnière. La face avant est verrouillée par une vis anti-vandalisme imperdable. Les visières sont intégrées et ne doivent présenter aucun caractère de dangerosité pour les piétons.

La fixation sur le support est réalisée par deux vis accessibles après ouverture de la face avant. Les vis de fixation doivent être physiquement séparées de l’enceinte principale recevant les sources lumineuses pour des raisons d’étanchéité.

A l’ouverture de la face avant, les sources lumineuses doivent être accessibles et facilement démontable sans aucun outil. Elles doivent être maintenues par un système de verrouillage de type « quart de tour » et être équipées de connecteurs rapides. La source à leds, la lentille et la protection arrière forment un ensemble fermé. L’ensemble du répétiteur doit répondre aux exigences de la classe II.

Les sources lumineuses sont équipées de leds. La lentille doit être incolore et assurer une diffusion homogène de la lumière. Les caractéristiques optiques sont conformes à NF P 99-200.

Le répétiteur est fourni entièrement câblé avec une longueur minimale de 2m. Le câble de raccordement est de type 4 x 1mm2. Les fils permettent une identification de la couleur commandée sans utilisation des couleurs vert ou jaune.

Boutons d’appel piétons :

Il est constitué d’un carter monobloc intégrant le bouton poussoir et une mention « appel piétons » qui pourra être lumineuse. Il présente au minimum un IP55 selon NF EN 60529.

Pour des raisons de solidité et d’esthétique, Il est réalisé en alliage métallique non ferreux injecté sous pression. La fixation sur le support est réalisée par deux vis accessibles après ouverture de la face avant. Les vis de fixation doivent être physiquement séparées de l’enceinte principale recevant le bouton poussoir.

Le coffret d’appel piétons est fourni câblé avec une longueur minimale de 2m. Le câble de raccordement est de type 4 x 0,75mm2.

### Caractéristiques spécifiques des supports

Contraintes mécaniques :

Les potences, poteaux, supports, dispositifs de fixation et appareillage devront résister aux efforts dus au vent, sans rupture ni déformation.

En particulier, les boulons devront comporter un système de blocage qui les rende indesserrables sous les vibrations dues aux rafales ou du fait d'une dilatation différentielle.

Matériaux et section :

Les supports seront en acier galvanisé et comporteront à leur base une semelle percée. Ils seront fournis avec tiges d’ancrage.

Les poteaux véhicules auront une hauteur de 3,70 m, et les poteaux piétons auront une hauteur de 2,90 m ou 5 mètres.

L’ensemble des supports sera de type bi-section 140/90mm RAL au choix du maitre d’ouvrage. La partie basse sera pourvue d’une trappe de visite permettant l’accès aux raccordements électriques.

Le pied de chaque fût de poteau ou potelet doit être muni d’une trappe de visite donnant accès au bornier de raccordements. Un bornier de raccordement classe II sera fourni avec chaque support

La semelle d’ancrage doit comporter des trous de fixation oblongs permettant d’orienter le support d’un angle de 8° minimum.

Les dispositifs de fermeture des trappes devront être graissés.

Un dispositif d’obturation devra être prévu à la partie supérieure du support et tous les trous non utilisés seront bouchés par cabochon.

La semelle du pied de poteau sera percée au ∅ 90 pour permettre le passage d’une gaine de ∅ 63 minimum recevant les câbles. Le dispositif d’accroche du bornier de raccordement sera disposé à hauteur de la trappe de visite.

### Etude de fonctionnement

A partir des comptages directionnels fournis une réalisation d’une étude de capacité carrefour pourra être commandé.

Dossier d'étude régulation pour un carrefour à feux :

Ce prix rémunère la réalisation d'un dossier technique comprenant

- Le diagramme,

- La matrice de sécurité

- Le plan du carrefour avec numérotation des supports,

- Le plan du bornier de puissance,

- Le plan de câblage des équipements

Programmation d’un carrefour à feux :

Les prestations à réaliser dans le cadre de la mise en service du matériel dynamique sont les suivantes :

- Analyse visuelle du fonctionnement du carrefour,

- Etablissement du diagramme à mettre en place,

- Présentation du diagramme au Maître d’Ouvrage,

- Etablissement de la matrice des durées de rouge de dégagement,

Mise en service :

Les essais préalables à la réception ainsi que la mise en service s’effectueront en présence du Maître d’Ouvrage et de l’Entreprise ou de ses représentants. L’entreprise effectuera un procès-verbal de mise en service.

Maintenance préventive :

Un prix de maintenance préventive sur le contrôleur et de son environnement et prévu, il comprendra :

- L’extraction et l’analyse du journal de bord.

- L’analyse du contexte défaut

- La ou les mises à jour du logiciel embarqué

- Vérification de la conformité du carrefour

- Test des équipements sonore (PMR)

- Vérification globale de fonctionnement des équipements du carrefour à feux

# ESSAIS ET CONTROLES – COORDINATION – PLANS DE RECOLEMENT

oOo

## ARTICLE 3.1 Essais et contrôles

Après achèvement des travaux, il sera procédé aux essais suivants :

### Contrôle de la tenue mécaniques des supports :

Le titulaire devra faire réaliser par un organisme agréé la vérification de la tenue mécanique de l’ensemble des supports mise en œuvre dans le cadre du présent marché (éclairage public et SLT). Ce contrôle sera réalisé sur site, les supports étant complètement équipés.

Le rapport de contrôle mécanique remis au maitre d’œuvre et au maitre d’ouvrage devra indiquer toutes les mesures demandées dans le cadre du DTU P06-002.

### Essais de conformité électrique

Pour l’ensemble des équipements électriques réalisés, le titulaire devra faire réaliser à sa charge le Consuel ainsi que le rapport de vérification initiale des installations électriques conformément aux décrets 2010-16, 2010-17 et 2010-18 du 30 Août 2010 et de l’arrêté du 26 Décembre 2011.

Le vérificateur en charge de ce rapport devra être préalablement agréé par le Maitre d’ouvrage.

L’entreprise sera tenue de mettre à disposition du vérificateur tout moyens matériels et personnels nécessaires à la réalisation des relevés et à l’établissement du rapport. Durant les opérations de vérifications, l’entrepreneur sera présent ainsi que le maitre d’œuvre et un représentant du maitre d’ouvrage.

Le titulaire contrôlera l’ensemble des mises à la terre (mesure de la résistance ohmique) et fournira le PV d’essai dans le cadre du DOE.

### Mesures d’éclairement

Les mesures d’éclairements seront réalisées conjointement avec l’équipe de maitrise d’œuvre en une seule fois. Elles se feront sur les différents types de corps de rue ou autres espaces représentatif de l’ensemble des travaux.

En cas de non-conformité ou conflit, des mesures contradictoires pourront être réalisé par un organisme agréé à la charge de l’entrepreneur.

### Tests de compactage

Les tranchées réalisées sous l’ensemble des zones soumises à la circulation VL/PL seront testées à raison 1 essai tous les 50 mètres.

Les essais seront réalisés par un prestataire agréé à l’aide d’un pénétromètre dynamique.

En cas d’anomalie de type 3 ou 4, le tronçon non conforme sera décaissé et repris intégralement aux frais de l’entreprise.

En cas d’anomalie de type 1 ou 2, un nouveau test sera réalisé à proximité de l’essai non concluant, si le second essai n’est pas conforme (quel que soit le type d’anomalie) le tronçon sera décaissé et repris intégralement au frais de l’entreprise.

Les PV des essais seront consignés dans le DOE.

### Tests de mandrinage

L’ensemble des gaines en attente seront vérifiées à l’issue des travaux en présence du maitre d’œuvre. Les gaines devront permettre le passage du mandrin sur l’intégralité des tronçons. Le titulaire fournira le PV des tests de mandrinage dans le cadre de son DOE.

## Plans de récolement – Etudes techniques

L'entreprise établira et remettra au Maître d'Œuvre 2 (deux) clé USB et 4 (quatre) tirages papier de l’ensemble des éléments cartographiques, les dossiers de récolement et de repérage, y compris relevés sur le terrain.

Les plans de récolements seront fournis sur un relevé topographique au 1/200° rattaché au système géodésique légal RGF93 CC43 en projection Lambert 93 et altimétrique (NGF).

Le plan informatique de récolement des travaux respectera la structure demandée par la Commune définie dans l'annexe informatique de ce document.

Un prototype Autocad (document vide contenant la structure type) est disponible sur demande à la cellule SIG.

Cette demande doit être formulée pour chaque nouveau récolement afin de bénéficier toujours de la version actualisée.

Les documents remis comprendront :

-les plans de recollement faisant apparaitre l'ensemble des équipements (compris boucles de détection),

-les schémas électriques détaillés des équipements réalisés (et notamment des armoires de commande et des contrôleurs)

-les notices de fonctionnement et d'entretien,

-les notes de calcul,

-les procès-verbaux des essais et contrôles réalisés dans le cadre de l'opération,

-Les fiches techniques relatives aux fournitures et matériaux mis en œuvre,

-Tous les documents techniques concernant les travaux réalisés.

LU ET ACCEPTE					DRESSE PAR -AGENCE ROSSIGNOL

L'ENTREPRENEUR

## Annexe Feux tricolores : Materiel existant a poser

Projet Carrefour Cypriano :

Matériel déjà fourni à la Mairie de Saint Cyprien.

Uniquement pose dans le présent marché pour ce carrefour (contrairement aux 3 autres ou la fourniture est aussi à faire).

L’entreprise de se conformer aux prescriptions techniques du présent dossier ci-après :