## DPGF
N° | DESIGNATION | U | Q | Q | P.U. | P.T.
|  |  | Prop. | Vérif. | € | €
III.1 | Neutralisation des équipements existants
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1
III.2 | Production de chauffage
III.2.1 | Local technique PAC
| Ventilation | PM | PM |  | Hors lot
| Siphon de sol | PM | PM |  | Hors lot
III.2.2 | Réseau sondes géothermiques
III.2.2.1 | Tube en inox
Tube en inox à sertir y compris accessoires et supportage :
| (-) DN65 | mL | 8
III.2.2.2 | Calorifuge
Calorifuge en coquille polystyrène extrudé, Lambda ≤ 0.040 W/m.K, ép.50 mm. Finition par feuille de PVC M1
| (-) DN65 | mL | 8
III.2.2.3 | Circulateur
| Circulateur de marque WILO - Stratos MAXO D 65/0,5-16 y compris accessoires (écran, variateur, manchons anti-vibratoires) | U | 1
| Kit manométrique | U | 1
III.2.2.4 | Panoplie circuit glycolé
| Purgeur de grande capacité, soupape différentielle, manomètre, vase d’expansion, filtre, panoplie d’injection du glycol. | U | 1
| Remplissage de l'installation | PM | PM |  | Hors lot
III.2.2.5 | Robinetterie
Vannes d’isolement
| (-) DN65 | U | 2
Clapet anti-retour
| (-) DN65 | U | 1
Filtre
| (-) DN65 | U | 1
| Thermomètre | U | 2
| Manomètre | U | 1
| Compteur d’énergie + Intégrateur spécial forage réseau glycolé | U | 1
III.2.3 | Pompe à chaleur
| Pompe à chaleur type WWP S 75 ID de chez WEISHAUPT ou équivalent. y compris régulateur, carte auxiliaire de régulation | U | 1
| Sonde extérieure et support | U | 1
| Régulation, câblage et supportage | U | 1
III.2.4 | Réseau primaire chauffage
III.2.4.1 | Tube en acier noir
Tube en acier noir y compris accessoires et supportage :
| (-) DN50 | mL | 34
| (-) DN40 | mL | 14
III.2.4.2 | Calorifuge
Calorifuge en coquille de fibres minérales multidirectionnelles, Lambda ≤ 0.040 W/m.K, ép.50 mm. Finition par feuille de PVC M1
| (-) DN50 | mL | 34
| (-) DN40 | mL | 14
III.2.4.3 | Ballon tampon
| Ballon tampon 750L type TAMPAC de chez CHAROT y compris accessoires, jaquette isolante et résistance électrique 15kW | U | 1
III.2.4.4 | Circulateur
| Mairie / Logements / Local associatif : Circulateur de marque WILO - Stratos MAXO-D 30/0,5-10 y compris accessoires (écran, variateur, manchons anti-vibratoires) | U | 1
| Salle des fêtes / le logement : Circulateur de marque WILO - Stratos MAXO-D 30/0,5-10 y compris accessoires (écran, variateur, manchons anti-vibratoires) | U | 1
| Kit manométrique | U | 2
III.2.4.5 | Filtre clarificateur
| Filtre clarificateur type MAGNET. BWT SOLUTECH XS INOX AVEC POMPE ref P0003644 de marque GULDAGIL y compris accessoires (circulateur, manomètre, purgeur, vannes) | U | 1
III.2.4.6 | Remplissage en eau (chauffage)
| Vanne d’isolement, NF ACS, DN20. | U | 2
| Filtre à robinet de rinçage, SOCLA type Y22P, DN20. | U | 1
| Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, DANFOSS type BA2760, DN20. | U | 1
| Compteur volumétrique divisionnaire à impulsion, DN20. | U | 1
| Injection d’un produit | U | 1
| Analyse d'eau avant et après injection de produit | U | 1
III.2.4.7 | Robinetterie
Vannes d’isolement
| (-) DN50 | U | 8
| (-) DN40 | U | 4
Vannes d’équilibrage
| (-) DN40 | U | 1
| (-) DN32 | U | 1
Clapet anti-retour
| (-) DN50 | U | 2
| (-) DN40 | U | 1
| Filtre | U | 2
| Manchon antivibratoire | U | 4
| Doigt de gant et sonde de température : | U | 3
| Thermomètre | U | 4
| Manomètre | U | 2
| Purgeur automatique | U | 2
| Soupape de sécurité | U | 1
| Vase d’expansion | U | 1
| Pressostat manque d’eau | U | 1
III.2.4.8 | Régulation - Electricité
| Armoire électrique avec voyants LEDS y compris protections, alimentations et supportage | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2
III.3 | Sous-station par bâtiment
III.3.1 | Echangeur à plaques
| Echangeur à plaques n°1 de Pn=47,5 kW de type FLEXIPLAK / BRASIPLAK ATLANTIC ou équivalent y compris accessoires (vanne 2 voies motorisée, sondes, compteur calorifique, jaquette isolante, vannes d'isolement) | Ens | 1
| Echangeur à plaques n°2 de Pn=31,05 kWde type FLEXIPLAK / BRASIPLAK ATLANTIC ou équivalent y compris accessoires (vanne 2 voies motorisée, sondes, compteur calorifique, jaquette isolante, vannes d'isolement) | Ens | 1
III.3.2 | Réseau sous-station
III.3.2.1 | Tube en acier noir
Tube en acier noir y compris accessoires et supportage :
| (-) DN50 | mL | 10
| (-) DN40 | mL | 10
III.3.2.2 | Calorifuge
Calorifuge en coquille de fibres minérales multidirectionnelles, Lambda ≤ 0.040 W/m.K, ép.50 mm. Finition par feuille de PVC M1
| (-) DN50 | mL | 10
| (-) DN40 | mL | 10
III.3.3 | Circuits hydrauliques secondaire
III.3.3.1 | Généralités
| CF CCTP | Ens | 1
III.3.3.2 | Sous-station hydraulique
CF CCTP
Sous station n°1 DN 20 - Logt 01 T4 RdC y compris
| - Pompes double électroniques électronique, | ens | 1
- Vannes d'isolement
- Clapet anti-retour
- Vanne de réglage à lecteur de débit de type HYDROCONTROL OVENTROP® ou équivalent
- Kit de pression vannes d'isolement
- Vannes de chasse
- Thermomètre de contrôle à cadran Ø100mm
- Raccordements sur réseau
| - Compteur d'énergie avec filtre à tamis et sondes doigts de gant, | ens | 1
| Autres prestations nécessaires, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP et PLAN | ens | 1
Sous station n°2 DN 20 - Logt 02 T2 R+1 y compris
| - Pompes double électroniques électronique, | ens | 1
- Vannes d'isolement
- Clapet anti-retour
- Vanne de réglage à lecteur de débit de type HYDROCONTROL OVENTROP® ou équivalent
- Kit de pression vannes d'isolement
- Vannes de chasse
- Thermomètre de contrôle à cadran Ø100mm
- Raccordements sur réseau
| - Compteur d'énergie avec filtre à tamis et sondes doigts de gant, | ens | 1
| Autres prestations nécessaires, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP et PLAN | ens | 1
Sous station n°3 DN 20 - Logt 03 T2 R+1 y compris
- Pompes double électroniques électronique,
- Vannes d'isolement
- Clapet anti-retour
- Vanne de réglage à lecteur de débit de type HYDROCONTROL OVENTROP® ou équivalent
- Kit de pression vannes d'isolement
- Vannes de chasse
- Thermomètre de contrôle à cadran Ø100mm
| - Raccordements sur réseau | ens | 1
| - Compteur d'énergie avec filtre à tamis et sondes doigts de gant, | ens | 1
| Autres prestations nécessaires, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP et PLAN | ens | 1
Sous station n°4 DN 20 - Logt 04 T2 R+1 y compris
- Pompes double électroniques électronique,
- Vannes d'isolement
- Clapet anti-retour
- Vanne de réglage à lecteur de débit de type HYDROCONTROL OVENTROP® ou équivalent
- Kit de pression vannes d'isolement
- Vannes de chasse
- Thermomètre de contrôle à cadran Ø100mm
| - Raccordements sur réseau | ens | 1
| - Compteur d'énergie avec filtre à tamis et sondes doigts de gant, | ens | 1
| Autres prestations nécessaires, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP et PLAN | ens | 1
Sous station n°5 DN 20 - Mairie RdC1 y compris
- Pompes double électroniques électronique,
- Vannes d'isolement
- Clapet anti-retour
- Vanne de réglage à lecteur de débit de type HYDROCONTROL OVENTROP® ou équivalent
- Kit de pression vannes d'isolement
- Vannes de chasse
- Thermomètre de contrôle à cadran Ø100mm
| - Raccordements sur réseau | ens | 1
| - Compteur d'énergie avec filtre à tamis et sondes doigts de gant, | ens | 1
| Autres prestations nécessaires, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP et PLAN | ens | 1
Sous station n°6 DN 25 - Salles des associations y compris
- Pompes double électroniques électronique,
- Vannes d'isolement
- Clapet anti-retour
- Vanne de réglage à lecteur de débit de type HYDROCONTROL OVENTROP® ou équivalent
- Kit de pression vannes d'isolement
- Vannes de chasse
- Thermomètre de contrôle à cadran Ø100mm
| - Raccordements sur réseau | ens | 1
Tube en acier noir y compris accessoires et supportage :
| (-) DN20 | mL | 20
| (-) DN25 | mL | 10
Calorifuge en coquille de fibres minérales multidirectionnelles, Lambda ≤ 0.040 W/m.K, ép.50 mm. Finition par feuille de PVC M1
| (-) DN20 | mL | 20
| (-) DN25 | mL | 10
III.3.3.3 | Régulation
| Régulation des 6 départs pompes y compris thermostats d'ambiance, câblage et toues accessoires nécessaires CF CCTP | ens | 1
III.3.3.4 | Remplissage de l'installation
CF CCTP
| Raccordement sur alimentation mise en attente par le lot Plomberie CF CCTP | ens | 1
Tube en acier noir isolé par armaflex 13mm y compris accessoires et supportage :
| (-) DN20 | mL | 10
| Injection d’un produit | U | 1
| Analyse d'eau avant et après injection de produit | U | 1
III.3.3.5 | Expansion
CF CCTP
| Vase d'expansion type FLEXCON 110/1,5, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions | ens | 1
III.3.3.6 | Séparateur d'air
CF CCTP
| Séparateur d'air type FLAMCOVENT, y compris vanne d'isolement, accessoires-équipements et toutes suggestions | ens | 1
III.3.3.7 | Pot à boue
CF CCTP
| Pot à boue type MAG'NET 02 GUILLOT, y compris vannes, accessoires-équipements et toutes suggesitons | ens | 1
III.3.3.8 | Peinture et calorifugeage des tuyauteries
CF CCTP
III.3.3.9 | Etiquetage, schéma plans, dossier DOE
| CF CCTP | ens | 1
III.3.3.10 | Evacuation des condensats et purge
| CF CCTP | ens | 1
III.3.3.11 | Concessionnaires
| CF CCTP | ens | 1
III.3.3.12 | Mise en service
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.3.1 à III.3.3
III.3.4. | Distribution de chaleur
Les canalisations encastrées au RdC le seront dans les isolations polyuréthane projetées sous chape pour les logts et la zone Mairie
Tube PE multicouche :
| - Ø12/17 | ml | 30
Les réseaux apparents seront en tube acier à sertir :
| - Ø12/17 (chauffage) | ml | 300
| Autres prestations nécessaires, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.3.5. | Emission de chaleur (radiateurs neufs)
Base de calcul émission de chaleur
| CF CCTP | PM | PM
Radiateurs type panneaux acier habillés, type REGGANE T6 3010 ou équivalent, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - 22K500, L720/H500 | U | 1
| - 22K500, L1000/H500 | U | 3
| - 22K750, L400/H750 | U | 1
| - 22K750, L720/H750 | U | 1
| - 22K750, L920/H750 | U | 1
| - 22K750, L1000/H750 | U | 1
| - 22K750, L2600/H750 | U | 1
| - 22K900, L600/H900 | U | 1
| - 22K900, L720/H900 | U | 2
| - 22K900, L920/H900 | U | 2
| - 22K900, L1400/H900 | U | 2
| - 22V1800, L600/H1800 | U | 1
| - 22V2100, L600/H2100 | U | 2
| - 22V2100, L750/H2100 | U | 3
| - 22V2300, L600/H2300 | U | 1
| - 22V2300, L750/H2300 | U | 1
Equipements radiateurs :
| - Vanne thermostatique Vt ≤ 0,2 K | U | 24
| - 1 Té de réglage sur le retour | U | 24
| - 1 bouchon purgeur manuel sur l'orifice du haut | U | 24
| - 1 bouchon plein sur l'orifice du bas | U | 24
| - caches tube type IRO | U | 24
Sèche servitte à eau chaude type TAHITI SURF de chez FINIMETAL® ou équivalent, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - H1800/L600 | U | 1
| - H1800/L750 | U | 3
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.4 & III.3.5
III.4 | Réservations
| CF CCTP | ens | 1
III.5 | Concessionnaires
| CF CCTP | ens | 1
III.6 | Essais
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4 à III.6
****************
RECAPITULATIF
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.1 à III.3.3
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.4 à III.3.5
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4 à III.6
TOTAL H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL T.T.C
SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE