DESCRIPTION DETAILLEE DES EQUIPEMENTS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

CONTEXTE GENERAL

Pour assurer une distribution fiable et efficace de la chaleur sur l’ensemble du réseau ECM, des groupes de pompes seront installés sur les départs/retours des différents secteurs. Ces équipements jouent un rôle essentiel dans le transport de l’eau chaude vers les sous-stations, en maintenant les débits et pressions nécessaires au bon fonctionnement du réseau.

- Réseau historique Val Fourré & SNCF : 4 pompes installées sur le départ et le retour (1 en fonctionnement normal + 1 en secours).

- Réseaux SVCM : 4 pompes installées sur le départ et le retour (1 en fonctionnement normal + 1 en secours).

Dans les deux cas, les huit pompes devront être de rendement IE5 ou supérieur, et conforme aux exigences de performance énergétique pour les installations de chaleur urbaine.

POMPES RESEAUX

### POMPES VAL FOURRE & SNCF

Les départ/retour Val Fourré et SNCF seront équipés de pompes centrifuges en ligne avec pour caractéristique :

- Débit nominal unitaire : 800 T/h (×1 pompe en service sur le départ et une pompe en service sur le retour).

- Hauteur manométrique : 40 mCE.

- Température fluide max : 109 °C (régime de température : 105°C/60°C).

- Diamètre de raccordement aspiration : DN xxx

- Diamètre de raccordement refoulement : DN xxx

- Pression de service maximale : PN 16.

- Rendement énergétique : IE5 ou équivalent.

- Pompe monobloc souhaitée

- Vitesse de rotation : 1 400 trs/min

- Variateur de vitesse : non Low Harmonique en base (Low Harmonique en variante).

- Quantité :4

### POMPES SVCM

Les départ/retour SVCM seront équipés de pompes centrifuges en ligne avec pour caractéristique :

- Débit nominal unitaire : 900 T/h (×1 pompe en service sur le départ et une pompe en service sur le retour).

- Hauteur manométrique : 50 mCE.

- Température fluide max : 109 °C (régime de température : 105°C/60°C).

- Diamètre de raccordement aspiration : DNxxx

- Diamètre de raccordement refoulement : DNxxx

- Rendement énergétique : IE5 ou équivalent.

- Pompe monobloc souhaitée

- Vitesse de rotation : 1 400 trs/min

- Variateur de vitesse : non Low Harmonique en base (Low Harmonique en variante)

- Quantité :4

POMPES CHAUDIERES GAZ

Le maître d’Ouvrage fera installer deux nouvelles chaudières de marque Atlantic, chacune ayant les caractéristiques suivantes :

Classe • Basse température

Type de brûleur • Air soufflé

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉS | LRB 18 |
| --- | --- | --- |
| Puissance utile nominale max à 80/60°C | kW | 18 000 |
| Puissance utile intermédiaire à 30% de charge | kW | 5 400 |
| Débit calorifique nominal Qn | kW | 19 470 |
| Taux de modulation mini*(80/60°C) | % | 25 |
| Rendement utile sur PCI à 100% de charge (régime 105/85°C) | % | 92,2 |
| Rendement utile sur PCI à 30% de charge (régime 105/85°C) | % | 95,8 |
| Rendement utile sur PCI à 100% de charge (régime 80/60°C) | % | 92,4 |
| Rendement utile sur PCI à 30% de charge (régime 80/60°C) | % | 95,5 |
| Débit gaz naturel à Pn (15°C) | Nm 3 /h | 2 029 |
| Débit massique des fumées à Qn (105/85°C) | Nm 3 /h | 24413,0 |
| Débit massique des fumées à Qn (80/60°C) | Nm 3 /h | 24 352,9 |
| Pertes à l'arrêt (ΔT=30K) | kW | 36 |
| Pertes de charge côté fumées à excès d'air de 20% (B23) | mbar | 10 |
| Température des fumées à Qn (105/85°C) | °C | 185 |
| Température min des fumées (105/85°C) | °C | 108 |
| Température des fumées à Qn (80/60°C) | °C | 180 |
| Température min des fumées (80/60°C) | °C | 100 |
| Pertes de charge hydraulique à ∆T40 | mbar | 40 |
| Débit nominal primaire à ∆T40 °C | m3 /h | 389 |

Valeurs à :

Excès d’air = 20 %, CO2 = 12 %, Lambda 1,10

Température de l’air = 20 °C, humidité relative = 60 %, pression atmosphérique = 100 kPa

PCI gaz naturel = 9,97 kWh/Nm 3

Pour assurer une circulation fiable et efficace dans les chaudières, des pompes seront installés sur les retours. Ces équipements jouent un rôle essentiel dans le transport de l’eau chaude vers les sous-stations, en maintenant les débits et pressions nécessaires au bon fonctionnement du réseau.

Chaque chaudière, d’après les documents techniques fournies par le chaudiériste, a les caractéristiques hydrauliques suivantes, à prendre en compte pour le dimensionnement des pompes :

- Débit de 389 m³/h.

- Perte de charge côté eau chaudière : 0,4 mCE.

- Perte de charge côté ECO (échangeur de chaleur) : 0,3 mCE.

- Hauteur statique estimée : ~3,7 mCE (selon les données APD).

- Hauteur manométrique totale avec marge (10%) : ~7,13 mCE.

Sur cette base, le type de pompe recommandé correspond à une pompe simple avec variateur. Les pompes devront respecter ces critères suivants :

- Débit nominal de 389 m³/h.

- Hauteur manométrique : 12 mCE.

- Température fluide max : 110 °C (régime de température : 105°C/60°C).

- Pression de service : PN 16.

- Raccordement hydraulique : DN250 (départ et retour chaudière).

- Rendement énergétique : IE5 ou équivalent.

- Pompe monobloc souhaitée

- Vitesse de rotation : 1 400 trs/min

- Variateur de vitesse : non Low Harmonique en base (Low Harmonique en variante)

- Quantité :2

POMPES CHAUDIERES BIOMASSE

- Débit nominal unitaire : 280 T/h.

- Hauteur manométrique : 53 mCE.

- Température fluide max : 109 °C (régime de température : 105°C/60°C).

- Diamètre de raccordement aspiration : DN xxx

- Diamètre de raccordement refoulement : DN xxx

- Pression de service maximale : PN 16.

- Rendement énergétique : IE5 ou équivalent.

- Pompe monobloc souhaitée

- Vitesse de rotation : 1 400 trs/min

- Variateur de vitesse : non Low Harmonique en base (Low Harmonique en variante).

- Quantité :3