Le présent contrat est conclu entre :

| Ci-après désigné Le Propriétaire ou son représentant | Ci-après désigné Le prestataire de maintenance |
| --- | --- |
| EHPAD Archipel 898. Chemin Clarin Mustad 76480 DUCLAIR |  |
|  | Adresse : |
| Représenté par : En qualité de : | Représenté par : En qualité de : |

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

| TABLE DES MATIERES | 1 - OBJET DU CONTRAT | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Définition | 1 |  |
|  | 1.2 Modifications en cours de contrat | 1 |  |
|  | 2 - TERMES DU CONTRAT | 2 |  |
|  | 3 - NATURE ET FRÉQUENCE DES PRESTATIONS À ASSURER | 4 |  |
|  | 3.1 Opérations et vérifications périodiques au titre des prestations minimales | 4 |  |
|  | 3.2 Prestations complémentaires à inclure au minimum dans le plan d’entretien | 6 |  |
|  | 3.3 Réparation ou remplacement des pièces | 7 |  |
|  | 3.4 Exclusion aux prestations minimales et étendues | 9 |  |
|  | 3.5 Entretien préventif | 10 |  |
|  | 3.6 Demandes d’intervention | 10 |  |
|  | 3.7 Téléalarme et Centrale de veille | 11 |  |
|  | 3.8 Maintien des stocks | 11 |  |
|  | 3.9 Vérifications techniques et interventions extérieures particulières | 12 |  |
|  | 4 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE | 13 |  |
|  | - Prise en charge et étiquettes d’identification | 13 |  |
|  | 4.2 Accès aux immeubles | 13 |  |
|  | 4.3 Obligations de résultat | 13 |  |
|  | 4.4 Transmission des données de maintenance et de dépannage | 13 |  |
|  | 4.5 informations des usagers et du propriétaire | 14 |  |
|  | 4.6 Carnet d’entretien | 14 |  |
|  | - 4.7 Plan d’entretien et Notice d’instruction | 15 |  |
|  | 4.8 Personnel, matériel et matériaux d’entretien | 15 |  |
|  | 4.9 Modalités d’intervention en cas de suspicion d’amiante | 15 |  |
|  | 4.10 Instruction au personnel du titulaire / étude de sécurité | 15 |  |
|  | 4.11 Cessation du contrat | 16 |  |
|  | 4.12 Assurances | 16 |  |
|  | 4.13 Sous-traitance | 16 |  |
|  | 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE | 17 |  |
|  | 5.1 Accès aux immeubles | 17 |  |
|  | 5.2 Dispositifs d’hygiène et sécurité | 17 |  |
|  | 6 - PENALITES | 18 |  |
|  | 7 - RESILIATION DU MARCHE | 19 |  |
|  | 8 - DROIT ET LANGUE | 20 |  |
| - OBJET DU CONTRAT |  |  |

  - Définition

Par le présent contrat, le Client, propriétaire des équipements détaillés ci-dessous, confie au prestataire, la maintenance de ces équipements  ainsi que la gestion et le bon fonctionnement des téléalarmes (abonnement inclus) dans les conditions de prestations définies en commun aux présentes et conformément aux lois et règlements en vigueur à leurs signatures..

Les prestations d’entretien seront conformes aux dispositions du Décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction, à l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs, au Décret N°2012-674 du 7 Mai 2012 relatif à l’entretien et au contrôle technique des ascenseurs et à l’Arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs.

La maintenance des appareils devra permettre un niveau de service optimal, un maintien en état des installations et une conservation de l’esthétique générale.

  - Modifications en cours de contrat

Pendant l'exécution du contrat, le nombre d'installations pourra être ajusté, à la hausse comme à la baisse.

Dans ce cas, le propriétaire établira un avenant pour chaque ajout, suppression ou modification.

Cet avenant indiquera notamment :

- La date d'entrée en vigueur de la modification,

- Le nouveau prix de base de l'entretien.

Une fois l'avenant signé, dans un délai de 8 jours à compter de la date de l'avenant, le titulaire acceptera l'installation dans son état actuel et ne pourra formuler de réserves concernant celle-ci.

- TERMES DU CONTRAT

| Adresse | N° Identification | Charge (Kg) | Vitesse | Niveaux | Année 1 | Année 2 (partie Minimale + GSM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASC. ACCUEIL N°43367377 |  | 1 275 2 faces | 1 m/s | RDC + 3 | 0 € |  |
| ASC. N°43367376 |  | 1 275 | 1 m/s | RDC + 3 | 0 € |  |
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0 € |  |
| * MONTANT TVA % |  |  |  |  | 0 € |  |
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0 € |  |

A titre informatif :

| Montant annuel € Ht de la PART MINIMALE |  |
| --- | --- |
| Montant annuel € Ht GSM (abonnement & forfait) et Téléalarme (entretien) |  |
| Montant annuel € Ht de la PART ETENDUE |  |

Toute modification dans la nature ou le taux des taxes applicables à ces redevances serait immédiatement répercuté sur les montants facturés au propriétaire ou son représentant.

* L’application de la TVA à taux réduit est soumise à la fourniture annuelle d’une attestation qui confirme le respect des conditions d’application du taux réduit.

| Cout horaire de la Main d'œuvre (incluant déplacement) |  |
| --- | --- |
| ** Coefficient sur déboursé appliqué par le titulaire pour les pièces non spécifiées dans le présent contrat |  |

** Le titulaire indiquera dans la case ci-dessus le coefficient appliqué sur le prix d'achat des pièces pour toutes les propositions commerciales et présentera impérativement  ces conditions d'achat avant acceptation d'un devis.

| Prise d'effet | A la mise en service des ascenseurs |
| --- | --- |
| Durée du contrat | Le contrat est conclu pour une durée de 24 mois à compter de sa date de prise d’effet. |
| Renouvellement du contrat | Après la 1ère période , le contrat se renouvelle par tacite reconduction par période de 1 an et au maximum 4 fois, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins 6 mois avant l’expiration d’une période contractuelle. |
| Périodicité de facturation | Les paiements seront versés à terme échu tous les six mois. La facture devra être établie, au plus tôt, le premier jour du sixième mois du semestre considéré. |
| Conditions et Mode de paiement | 30 jours fin de mois / Virement bancaire Le défaut de paiement aux échéances prévues fera courir des intérêts moratoires calculés suivant la réglementation en vigueur. |

| Début de la facturation | La 1ère année de maintenance sera assurée à titre gratuit. La 2ème année, la facturation de la maintenance se fera sur la base du montant annuel de la partie minimale incluant la ligne GSM, afin d’appliquer la garantie de bon fonctionnement de DEUX ans. |
| --- | --- |
| Base des conditions économiques Mois « Zéro » | Juin 2026 |
| Révision des prix | Ils seront révisés en hausse comme en baisse le 1er janvier de la seconde année du contrat dans la limite de l'application de la formule suivante : P = P0 x (0,20 x FSD2 / FSD2o + 0,70 x ICHT-IME / ICHT-IMEo + 0,10 x BT48-10 / BT48-10o) Dans laquelle : P : prix révisé P0: prix précédent 0,20 & 0,70 & 0,10 : coefficients proportionnés à la nature des indices par rapport aux prestations servies ICHT-IME : indice Coût Horaire de la main d'œuvre industries mécaniques FSD2 : Frais & Services Divers catégorie 2 BT48-10: index du bâtiment-ascenseur Les factures appliquant la formule de révision du prix doivent préciser et justifier les éléments de calcul de façon à permettre au propriétaire ou à son représentant de contrôler que les modifications appliquées sont conformes aux clauses du contrat. |
| Clause de sauvegarde | Dans tous les cas, le pourcentage de variation annuelle du coût des prestations prévues au contrat ne pourra être supérieur à 3%. |

- NATURE ET FRÉQUENCE DES PRESTATIONS À ASSURER

Le titulaire s’engage à exécuter toutes les prestations de fournitures et de main d’œuvre nécessaires à la parfaite exécution des prestations objet du présent contrat.

Le titulaire s’engage en particulier à exécuter toutes les prestations nécessaires à un fonctionnement en toute sécurité des installations concernées par le présent contrat, que les prestations soient ou non décrites dans le présent C.C.T.P.

3.1 Opérations et vérifications périodiques au titre des prestations minimales

Conformément à l’arrêté du 18 Novembre 2004 relatif à l’entretien des ascenseurs, le titulaire doit adapter la fréquence et la consistance de ses visites aux conditions d’utilisation de l’ascenseur (caractéristiques du lieu desservi, des technologies spécifiques de l’installation, de la fréquence d’utilisation ainsi que les prescriptions des constructeurs).

Elles sont précisées par le titulaire dans son plan d'entretien (Article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation).

L'intervalle entre deux visites d'entretien ne peut être supérieur à six semaines.

En aucun cas une intervention de dépannage seule ne peut tenir lieu de visite d’entretien.

Les opérations minimales d'entretien à effectuer ainsi que les périodicités minimales de mise en œuvre à respecter (Article R. 125-2 et au IV du R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation) devront respecter le détail du tableau ci-après :

| LISTE DES OPÉRATIONS MINIMALES D'ENTRETIEN ET FRÉQUENCES MINIMALES DE VÉRIFICATION (ASCENSEURS ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPÉRATIONS MINIMALES D'ENTRETIEN (liste des pièces ou mécanismes à vérifier) : | INTERVALLE maximum de six semaines | FRÉQUENCE minimale semestrielle | FRÉQUENCE minimale annuelle |
| Cuvette, toit de cabine, local des machines (propreté, éclairage) |  |  | X |
| Antirebond et contact (Hors câbles) |  | X |  |
| Amortisseurs |  |  | X |
| Moteur d'entraînement et convertisseurs ou générateur, ou pompe hydraulique |  | X |  |
| Réducteur |  |  | X |
| Poulie de traction |  |  | X |
| Frein |  | X |  |
| Armoire de commande | X |  |  |
| Limiteurs de vitesse (cabine et contrepoids) et poulie de tension (1) |  |  | X |
| Poulies de déflexion/renvoi/mouflage |  |  | X |
| Guides cabine et contrepoids/vérin |  |  | X |
| Coulisseaux ou galets cabine et contrepoids/vérin |  | X |  |
| Câblage électrique |  |  | X |
| Cabine | X |  |  |
| Parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif antichute (soupape rupture, réducteur de débit pour ascenseurs hydrauliques) |  |  | X |
| Câbles ou chaînes de suspension et leurs extrémités |  | X |  |

| Baies palières : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Vérification de l'efficacité des verrouillages et contacts de fermeture | X |  |  |
| 2. Vérification course, guidage et jeux | X |  |  |
| 3. Vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification | X |  |  |
| 4. Vérification mécanismes de déverrouillage de secours | X |  |  |
| 5. Dispositif limitant les possibilités d'actes de vandalisme | X |  |  |
| Porte de cabine : |  |  |  |
| 1. Vérification verrouillages et contacts de fermeture | X |  |  |
| 2. Vérification course, guidage et jeux | X |  |  |
| 3. Vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification | X |  |  |
| 4. Vérification des mécanismes de déverrouillage de secours | X |  |  |
| 5. Vérification efficacité du dispositif de réouverture | X |  |  |
| Palier : précision d'arrêt et de nivelage | X |  |  |
| Dispositifs hors course de sécurité |  |  | X |
| Limiteur de temps de fonctionnement du moteur |  |  | X |
| Dispositifs électriques de sécurité : |  |  |  |
| 1. Vérification du fonctionnement | X |  |  |
| 2. Vérification de la chaîne de sécurité | X |  |  |
| 3. Vérification des fusibles | X |  |  |
| Dispositifs de demande de secours | X |  |  |
| Commandes et indicateurs aux paliers | X |  |  |
| Eclairage de la gaine | X |  |  |
| Cuve hydraulique (niveau/fuites) | X |  |  |
| Vérin hydraulique |  |  | X |
| Canalisations hydrauliques |  |  | X |
| Dispositif antidérive |  | X |  |
| Bloc de commande |  |  | X |
| Pompe à main/soupape de descente à commande manuelle |  |  | X |
| Limiteur de pression |  | X |  |

3.2 Prestations complémentaires à inclure au minimum dans le plan d’entretien

|  | INTERVALLE maximum de six semaines | FRÉQUENCE minimale semestrielle | FRÉQUENCE minimale annuelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Essai du dispositif de téléalarme et du système d’alimentation de secours (parfait état de fonctionnement tant dans la cabine que sur le dessus ou sous la cabine) | X |  |  |
| Vérification de la lisibilité de toutes les étiquettes et des plaques d’instructions en cabine et leurs remplacements si nécessaire | X |  |  |
| Nettoyage de la cuvette, toit de cabine, gaine et machinerie : La fréquence de nettoyage doit être adaptée afin qu’à tout moment la cuvette, le toit de cabine, la gaine et la machinerie soient dans un état de propreté correct d’hygiène et de sécurité (au minimum, une fois par an). En particulier pour la cuvette, la quantité des détritus accumulés ne doit permettre à aucun moment à un incendie de se déclarer. La cabine, doit être exempte de tous détritus, pièces détachées, graisse. Les guides cabine et contrepoids seront équipés de récupérateurs d’huile qui seront régulièrement vidés afin d’éviter tout débordement. Les huiles usagées devront être éliminées selon les règles de protection de l’environnement par une société spécialisée avec suivi de l’élimination des déchets industriels. | X |  |  |
| Essai des disjoncteurs différentiels Toute anomalie sur le tableau électrique devra faire l’objet d’une information au propriétaire dans les 24h afin que celui-ci fasse exécuter les travaux nécessaires |  | X |  |
| Contrôle et réglage de la tension, de l’allongement, du glissement et de l’adhérence des câbles de traction, ainsi que le raccourcissement des câbles de suspension ou de limiteur autant de fois que nécessaire, afin d’assurer la réserve sous contrepoids et la tension de la poulie tendeuse |  | X |  |
| Mesure et consignation des jeux de couple des groupes de traction (sauf système de traction sans réducteur) avec les tolérances maximales et remise au propriétaire |  |  | X |

Par ailleurs, le titulaire devra également prévoir dans son offre les prestations suivantes :

- Les interventions pour les appels injustifiés,

- La récupération des objets en cuvette,

- Les éventuelles coupures d’électricité quelqu’en soit la raison ou l’origine (y compris déclenchement du disjoncteur en pied de colonne),

- Les petits nettoyages de seuils de portes et cellules de réouverture quelqu’en soit la cause (objet, mouchoirs, chewing-gums…),

- L’accompagnement lors des pompages de fosse et autres interventions nécessitant l’accès en gaine,

- Le maintien de l’étanchéité parfaite du groupe de traction et/ou de la centrale hydraulique et leurs composants.

Il est entendu que chacune des parties s’engage à étudier les solutions possibles pour minimiser le nombre de ces interventions.

3.3 Réparation ou remplacement des pièces

Le titulaire assurera l’entretien, la réparation ou le remplacement des pièces si elles ne peuvent pas être réparées et lorsqu’elles présentent dans les conditions normales d'utilisation, une usure, sont défaillantes ou sont vétustes :

- mentionnées à l'article R. 125-2 du code de la construction et de l'habitation (clauses minimales),

- importantes des installations d’ascenseurs (entretien étendu)

Il est à noter que le titulaire ne bénéficiera pas de l'exclusivité pour les interventions correctives.

En effet, de manière exceptionnelle, ces interventions pourront être effectuées par le propriétaire ou par une entreprise extérieure quelqu’en soit le montant.

Le titulaire devra valider néanmoins le bon fonctionnement de l’installation à la remise en service.

Liste des pièces détachées remplacées sans facturation, en cas d’usure ou de défaillance au titre de l’entretien minimal et étendu :

|  | Composants | Minimal | Etendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Cabine | Boutons d’envoi ou de commande et leur signalisation lumineuse et sonore | X | X |
|  | Boutons et haut-parleur d’interface d’appel de secours | X | X |
|  | Paumelles de portes | X | X |
|  | Contacts de porte | X | X |
|  | Dispositif mécanique de réouverture de porte | X | X |
|  | Ferme-porte automatique de porte battante | X | X |
|  | Coulisseaux de cabine y compris garnitures | X | X |
|  | Galets de suspension et contact de porte | X | X |
|  | Ampoules d’éclairage | X | X |
|  | Ampoules, batteries, piles et accumulateurs d’éclairage de secours | X | X |
|  | Chariots et rails de suspente |  | X |
|  | Barrière de cellule toute hauteur ou point cellule |  | X |
|  | Ventilation cabine, trappes de secours, de l’échelle (y compris contacts électriques…) |  | X |
|  | Dispositif de demande de secours et son système de batterie |  | X |
|  | Eléments de l’opérateur cabine (Moteur, encodeur, carte de gestion, mécanique, sabre, courroies, câblettes…) |  | X |
|  | Cartes électroniques, contacts, batteries, arrêt d’urgence, commande d’inspection, prise de courant, doigts magnétiques, fin de course, pèse charge cabine, sirène ou buzzer |  | X |
|  | Huileurs automatiques |  | X |
|  | Système mécanique et électrique du parachute |  | X |
|  | Silentblocs cabine |  | X |
|  | Supports coulisseaux et coulisseaux de la cabine |  | X |
|  | Rollers |  | X |
|  | Echelle de secours, Balustrades toit de cabine |  | X |
|  | Eléments de la porte de cabine (vantaux, galets, contre-galets, patins, serrure, chariot, shunt électrique, câblette, contrepoint, ferme-porte, tôle garde- pieds |  | X |
|  | Boîte à boutons cabine y compris contrôle d’accès |  | X |
|  | Indicateurs de position et de sens |  | X |

| Paliers | Ferme-porte automatique | X | X |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serrures | X | X |
|  | Contacts de porte | X | X |
|  | Boutons d'appel et leur signalisation lumineuse et sonore | X | X |
|  | Paumelles de porte | X | X |
|  | Galets de suspension | X | X |
|  | Patins de guidage des portes | X | X |
|  | Contrepoids ou ressort de fermeture des portes palières | X | X |
|  | Dispositifs de manœuvre Pompiers |  | X |
|  | Eléments de la porte palière (Vantaux, contre-galets, serrure, chariot et rails de suspente, contacts électriques, câblette, contrepoids |  | X |
|  | Tôle garde- pieds |  | X |
|  | Boîtes à boutons palières y compris contrôle d’accès |  | X |
|  | Indicateurs de position et de sens |  | X |
| Gaine | Coulisseaux de contrepoids | X | X |
|  | Ampoules d’éclairage | X | X |
|  | Ampoules, batteries, piles et accumulateurs d’éclairage de secours | X | X |
|  | Dispositif de commande de l’éclairage en gaine |  | X |
|  | Eclairage gaine (LED…) |  | X |
|  | Câbles ou chaines de compensation |  | X |
|  | Amortisseurs cuvette, cabine et contrepoids |  | X |
|  | Supports coulisseaux et coulisseaux du contrepoids |  | X |
|  | Rollers |  | X |
|  | Câbles souples |  | X |
|  | Pendentifs |  | X |
|  | Eléments de la colonne palière |  | X |
|  | Cartes électroniques des appels paliers et indicateurs |  | X |
|  | Contacts électriques |  | X |
|  | Doigts magnétiques de la sélection des niveaux, fin de course … |  | X |
|  | Estampillage des crochets de manutention existants |  | X |

| Machinerie avec ou sans local | Balais du moteur et tous fusibles | X | X |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ampoules d’éclairage | X | X |
|  | Ampoules, batteries, piles et accumulateurs d’éclairage de secours | X | X |
|  | Echelle d’accès à la machinerie |  | X |
|  | Support échelle avec son antivol |  | X |
|  | Eclairage machinerie (LED…) |  | X |
|  | Systèmes de fermeture des machineries, tels que verrous, serrures, poignées, pancartes, systèmes antipanique y compris entretien fonctionnel des trappes et portes (graissage des paumelles, par exemple) |  | X |
|  | Groupe de traction OU Gearless (moteur électrique, réducteur, poulie de traction, frein, contact de frein, encodeur, fluide, silentblocs…) |  | X |
|  | Composants de l’armoire de manœuvre (contacteurs, relais, cartes et composants électroniques, transformateurs, fusibles, variateur de fréquence et, de manière générale, de tous les composants de l’armoire...) |  | X |
|  | Composants du DTU (protection différentielle, disjoncteur, prise de courant, outil de consignation) |  | X |
|  | Limiteur de vitesse et ses contacts |  | X |
|  | Freins secondaires (freins de câbles, de poulie…) |  | X |
|  | Estampillage des crochets de manutention existants |  | X |
|  | Ascenseurs hydrauliques : Groupe motopompe et ses accessoires ... Distributeur, fluide hydraulique, flexibles, dispositif antidérive, vanne parachute, réservoir, robinet d’arrêt, pompe manuelle, bac de rétention… |  | X |

Il est à noter que tous les matériels de remplacement seront, au minimum, d'une qualité équivalente à celle des matériels existants.

Dans les situations où des pièces nécessitent une réparation ou un remplacement et qu'elles ne sont plus fabriquées, l'entreprise prendra en charge les travaux d'adaptation

Dans tous les cas, toutes les pièces remplacées bénéficieront d'une garantie de deux ans.

3.4 Exclusion aux prestations minimales et étendues

  - Le remplacement des pièces dégradées par vandalisme.

- Les sinistres ou accidents indépendants de l’action de l’entreprise d’entretien : tout dommage causé par un dégât du feu, un dégât des eaux, corrosion par ambiances spécifiques, orage, foudre, catastrophe naturelle, ou un sinistre causé par un tiers (écroulement, …)

L’entreprise s’engage à conserver le matériel endommagé pour expertise de la compagnie d’assurance.

En cas de non présentation du matériel endommagé, l’entreprise prendra à sa charge le montant des réparations.

- Les travaux de modernisation et de mise en conformité de l’appareil avec les réglementations applicables.

- Le remplacement des pièces vétustes,  étant entendu que la vétusté ne peut pas atteindre les composants d’une installation avant :

- 30 ans pour les éléments mécaniques et électromécaniques

- 20 ans pour les éléments électroniques

Dans tous ces cas, le titulaire devra informer rapidement le Propriétaire (ou toute personne désignée), avec transmission de photographies des dommages constatés.

Aucune facturation ne sera acceptée sans devis validé par le Maître d’ouvrage ou son représentant.

3.5  Entretien préventif

L'entretien préventif des installations doit être effectué dans les jours ouvrés de 8h30 à 17h00.

En cas de modification des horaires de travail, le titulaire devra le notifier au maître d’ouvrage par écrit.

Le prestataire veillera à maintenir les alentours des appareils dans le même état de propreté qu’il les a trouvés en commençant son intervention. (entretien ou travaux)

Les locaux devront être propres et débarrassés de tous déchets générés par les opérations de maintenance ou de dépannage.

En cas de dégradations constatées, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de remettre en état aux frais du titulaire.

3.6 Demandes d’intervention

Le titulaire devra assurer la réception de toutes les demandes d’interventions pour le dépannage des installations dont il assure l’entretien.

Le titulaire devra intervenir à la réception d’un appel téléphonique, d’un courriel ou d’un déclenchement de la téléalarme dans les délais définis ci-après :

| Demande d’intervention (tous les jours de l’année, dimanche et jours fériés compris) | Délai d’intervention maximum |
| --- | --- |
| En cas de dysfonctionnement de l’appareil | 4 heures, 7 JOURS/7 – 24 HEURES/24 A partir de la réception de la demande d’intervention par tous moyens |
| En cas d’arrêt de l’appareil | 4 heures, 7 JOURS/7 – 24 HEURES/24 A partir de la réception de la demande d’intervention par tous moyens |
| En cas d'usagers bloqués en cabine ou de dysfonctionnement pouvant affecter la sécurité Nota : Le prestataire devra obligatoirement rappeler la cabine où se trouvent les personnes bloquées pour information sur le délai d’intervention réel du technicien. | 45 minutes, 7 JOURS/7 – 24 HEURES/24 A partir de la réception de la demande d’intervention par tous moyens Si le prestataire estime qu'il ne pourra pas intervenir sur site dans ce délai, il devra contacter les pompiers. Les frais liés à leurs interventions ainsi que les éventuelles dégradations causées seront à la charge de l'entreprise. En cas d'intervention de personnes étrangères (pompiers par exemple), le prestataire titulaire du contrat devra laisser une trace de son passage sur le carnet d'entretien. |

3.7 Téléalarme et Centrale de veille

Le titulaire devra assurer à minima, les prestations suivantes :

- la transmission automatique des informations provenant des ascenseurs vers la centrale de veille et celles relatives aux interventions du titulaire

- la réception 24H/24, tous les jours de l’année des alarmes et demandes d’intervention, leurs conservations et leurs archivages pendant au moins 1 an par la centrale de veille du titulaire avec fourniture à tout moment sur simple demande du maître de l’ouvrage (au minimum, rapport annuel à transmettre).

Les appels pourront provenir de différentes sources :

•	Les résidents des immeubles,

•	Le personnel du Maître d'ouvrage,

•	Le cadre d’astreinte du Maître d'ouvrage (hors des horaires d’ouvertures des agences),

- Tout autre utilisateur.

- l’autocontrôle (tests cycliques) de la liaison téléphonique et du bon fonctionnement du transmetteur au maximum tous les 3 jours.

La centrale de veille devra être en capacité de joindre un technicien responsable en mesure d’intervenir immédiatement pour procéder à tout dépannage dans les délais prévus et de mettre, si nécessaire, l’installation en sécurité.

A ce titre, il sera mis à la disposition du pouvoir adjudicateur, un numéro de téléphone unique et gratuit qui sera indiqué sur l’étiquette d’information apposée au niveau principal et en cabine.

Le titulaire devra naturellement prendre à sa charge les abonnements et consommations téléphoniques et les éventuelles démarches liées au changement de titulaire y compris l’obtention du protocole de dialogue de la téléalarme en place.

Conformément à la norme EN81-28, aucune alarme ne doit être entravée ou perdue, même dans le cas d’une coupure d’alimentation électrique.

A la fin du contrat, le matériel mis en place par le titulaire sera la propriété du Client.

3.8 Maintien des stocks

D’une manière générale, la remise en fonctionnement normal interviendra au maximum au bout de 24H MAXIMUM après le signalement de la panne.

Au-delà de ce délai, le titulaire devra informé le Maître d’ouvrage et détailler la raison du dépassement.

Pour respecter pleinement ses engagements en matière de remise en service des ascenseurs, il appartient au titulaire de prendre les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement :

- pour les pièces courantes et une remise en service dans les 24H.

- pour les pièces importantes qui seront remplacées dans les délais maximums suivants (y compris transport) :

| Portes palières : | 25 jours |
| --- | --- |
| Porte cabine : | 20 jours |
| Opérateur porte cabine : | 10 jours |
| Boite à boutons cabine : | 10 jours |
| Boite à boutons palière : | 2 jours |
| Téléalarme : | 3 jours |
| Serrures : | 5 jours |
| Groupe de traction : | 45 jours |
| Variateur de fréquence : | 5 jours |
| Barrière de cellule : | 2 jours |
| Carte électronique : | 5 jours |
| Câbles ou courroies de traction : | 4 jours |

La contrainte de délai de commande ou de livraison ne pourra pas justifier un arrêt prolongé des appareils.

3.9 Vérifications techniques et interventions extérieures particulières

Le propriétaire peut faire vérifier, contrôler, inspecter ou diagnostiquer à sa charge, les appareils.

L’accompagnement pour toutes les vérifications ci-dessous est à la charge du titulaire, soit :

- Contrôles techniques obligatoires mentionnés au décret N°2004-964 du 9 septembre 2004 à raison d’une fois par installation pendant la durée du contrat.

- Diagnostics Repérage avant travaux (amiante, plomb …) autant de fois que nécessaire

En conséquence, le titulaire s’engage à être représenté par un expert, lors de ces visites.

En cas d'absence à un rendez-vous confirmé, le titulaire assumera le coût de la visite supplémentaire requise pour compléter l’ensemble des essais.

Il est noté que ces vérifications n’exonèrent en aucun cas la responsabilité du titulaire.

A l’issue de ses vérifications, le titulaire devra lever les réserves liées à la sécurité dans un délai de 4H00.

Pour les réserves de maintenance courante, un délai de 2 mois maximum sera autorisé.

Le titulaire devra le cas échéant, mettre à jour en temps réel, la levée des réserves sur l’outil informatique désigné par le Maître d’ouvrage et/ou son assistant.

- OBLIGATIONS DU TITULAIRE

  - Prise en charge et étiquettes d’identification

Le titulaire est réputé avoir pris en compte et être parfaitement informé de l’ensemble des contraintes d’environnement des sites, de la constitution des bâtiments et de la consistance des installations dont il doit assurera l’entretien.

Le titulaire, en soumettant son offre, accepte les installations en l’état.

Le titulaire ne peut invoquer son ignorance pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

L’état des lieux du prestataire sortant sera considéré comme validé sans remarque.

En cas de changement de prestataire, un état des lieux initial et contradictoire des installations devra être dressé entre le propriétaire et le nouveau titulaire et annexé au présent contrat.

Le Prestataire devra, dès la prise en charge de l’entretien des appareils, apposer dans la cabine et au niveau principal une étiquette indiquant le numéro d’identification de l’appareil et le numéro d’appel pour le dépannage.

Le Prestataire devra également vérifier à chaque passage la lisibilité de ces étiquettes et les renouveler autant de fois que cela sera nécessaire pendant toute la durée du contrat.

  - Accès aux immeubles

Le titulaire aura en sa possession, l’ensemble des moyens d’accès aux immeubles dès le démarrage du contrat et s’engage à les restituer en fin de contrat.

En cas de perte ou de vol, le titulaire devra informer immédiatement le propriétaire.

  - Obligations de résultat

Le titulaire doit, dans le cadre de ses obligations, assurer le bon fonctionnement des équipements concernés par le contrat, et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre à son obligation de résultat.

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 18 novembre 2004, le titulaire assure la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations. Il est seul responsable des dommages que l’exécution de ses prestations peut causer dans les limites de ses obligations contractuelles :

– à son personnel ou à des tiers ;

– à ses biens, à ceux du propriétaire ou à ceux de tiers.

  - Transmission des données de maintenance et de dépannage

Annuellement, le prestataire fera parvenir par mail au propriétaire, une synthèse complète par installation :

- Des dates d’interventions de maintenance préventive,

- Le nombre de pannes total,

- Les observations et l’analyse de ce taux d’appels et de son évolution

- Le nombre d’usagers bloqués,

-	Les travaux à prévoir éventuellement

- Le coût et la description des pièces remplacées au titre du contrat

  - Information des usagers et du propriétaire

Extranet : Le titulaire devra obligatoirement mettre à disposition un extranet client et fournira les codes d’accès au propriétaire et/ou son représentant.

Entretien périodique : Un planning global sera fourni au propriétaire, chaque début de période.

L’immobilisation sera signalée aux usagers par l'apposition d’une pancarte sur la porte palière du niveaux principal pendant toute la durée de la visite périodique.

Après chaque intervention préventive, la société de maintenance devra poser en cabine un avis de passage (affichette dans support) mentionnant la dernière date de visite d’entretien avec le nom du technicien.

Dépannages : Lors de toute intervention, le titulaire s’engage à apposer, dès son arrivée, une affichette au niveau principal afin de prévenir les utilisateurs de l’exécution du dépannage.

Immobilisation > 24H : Toute immobilisation de plus de 24H sera signalée aux usagers par l'apposition d’une pancarte à tous les niveaux.

En complément, le titulaire devra envoyer sans délai, un mail au Maître d’ouvrage avec les informations suivantes :

•	Le numéro et l’adresse de l’installation

•	La date et l’heure de l’arrêt

•	La raison de l'arrêt,

•	La date prévisionnelle de remise en service

En cas de problème de sécurité  sur les ascenseurs : Le titulaire devra mettre à l’arrêt l’installation et informer sans délai le propriétaire. Un écrit officiel devra impérativement être formalisé.

En cas de problème de sécurité sur site : Le titulaire devra informer le propriétaire afin que toutes les dispositions nécessaires en la matière soient prises.

En cas de travaux : En cas d’immobilisation pour des travaux, un affichage préalable (15 jours avant l’intervention) informera les utilisateurs du contenu des travaux, des dates de début et de fin de travaux.

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires, par voie d’affiche, barrière ou tout autre dispositif de sécurité pour interdire l’accès et l’utilisation de l’appareil durant son intervention.

  - Carnet d’entretien

Conformément à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, un carnet d’entretien sera mis à la disposition du Propriétaire sous format dématérialisé et consultable (extranet) à tout moment par le propriétaire et/ou transmis à chaque demande du propriétaire sans surcoût.

L'emploi de codes dans la rédaction du carnet d'entretien est strictement interdit.

A l’issue de chaque visite périodique et de chaque intervention de dépannage, le titulaire, est tenu de consigner avec précision et de maintenir à jour ce carnet d’entretien.

  - Plan d’entretien et Notice d’instruction

L’entreprise titulaire remettra au propriétaire à la signature du contrat, un document décrivant l’organisation, l’effectif affecté à ce contrat, sa qualification, accompagné d’un plan d’entretien pour la maintenance de chacune des installations qui lui sont confiées.

Le plan d’entretien contiendra en particulier la description des facteurs humains, techniques, environnementaux, qui conduisent à la détermination précise des opérations d’entretien, vérification et réglages à effectuer, ainsi que leurs périodes.

Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l’entreprise, la notice des instructions nécessaires au maintien

en bon état de fonctionnement de l’ascenseur. Cette notice comporte une description des caractéristiques de l’installation.

A défaut, le titulaire élabore ce document. En fin de contrat, la notice d’instructions est remise au propriétaire (R125-2-1 du décret 2004 - 964 du 9 septembre 2004).

  - Personnel, matériel et matériaux d’entretien

Le titulaire doit enseigner au personnel placé sous son autorité les diverses consignes de sécurité générale et particulière au bâtiment et contrôler fréquemment que ces consignes sont parfaitement connues des intéressés.

Le titulaire dote l’ensemble de son personnel d’un vêtement de travail, et de toutes les protections nécessaires.

Tous les personnels d’intervention doivent porter un insigne spécifique de leur entreprise.

Ce personnel doit obligatoirement être muni d’une carte d’identité professionnelle de son entreprise.

En fin d’intervention, les locaux doivent être propres et débarrassés de tous déchets générés par les opérations de maintenance ou de dépannage.

  - Modalités d’intervention en cas de suspicion d’amiante

Le titulaire devra se conformer à la réglementation en vigueur en matière de gestion du risque amiante, et notamment les dispositions prévues dans le décret n°2012-639 du 04 Mai 2012.

Le titulaire devra fournir pour chaque opérateur et encadrant amené à intervenir dans le cadre du présent contrat, une attestation de formation.

  - Instruction au personnel du titulaire / étude de sécurité

Son application est définie par le décret 2008-1325 du 15 Décembre 2008.

Elle vise à garantir la protection du personnel intervenant sur les ascenseurs et monte-charges, notamment par la réalisation des prescriptions résultant de cette étude.

Le titulaire devra donc effectuer ou mettre à jour dans un délai de 6 semaines une étude de sécurité lorsque survient un évènement susceptible d’affecter l’évaluation des risques (Art. R. 4543-4) soit :

- A la prise en charge de la maintenance des appareils,

- Après toute intervention entrainant une transformation importante des appareils,

- A réception du rapport de contrôle technique

- Après l’intervention de mesures consécutives au signalement d’une situation de danger grave et imminent (selon Article L4131-1).

Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition des intervenants dans le local de machinerie de l’ascenseur de façon visible et sur un support adapté.

  - Cessation de contrat

A la fin du contrat, le prestataire devra restituer les installations en parfait état de fonctionnement, d'entretien et de propreté.

L’ensemble des éléments de l’installation devra être accessible au prestataire d’entretien pour l’accomplissement de sa mission et notamment (liste non exhaustive) :

- Les dispositifs de téléalarme pour la réalisation des tests cycliques, l’autoidentification de la cabine et pour la modification du numéro de réception des appels seront accessibles et transmis pendant une durée du 2 mois à compter de la fin du contrat,

- Le ou les éventuels codes d’accès,

- La documentation technique (en Français),

- Les outils spécifiques de dépannage,

- Les notices d’utilisation nécessaires à l’entretien (en Français).

  - Assurances

Les dispositions de l'ensemble de la présente clause ne représentent que la couverture considérée comme minimale par le propriétaire.

Dans un délai de 15 jours à dater de la notification du contrat, le prestataire titulaire (et ses sous-traitants éventuels)  doit justifier d'une police d'assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages aux installations et engageant sa responsabilité causée par l'exécution des prestations et des travaux et couvrant les responsabilités qui ont inspiré les articles 1792 et 2270 du Code Civil.

  - Sous-Traitance

Aucune sous-traitance partielle ou totale des prestations d’entretien n’est admise sans l’accord préalable écrit du propriétaire. En cas d’accord de ce dernier, la responsabilité de l’entreprise reste entière pour les travaux sous-traités.

- OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

5.1 Accès aux immeubles

Le pouvoir adjudicateur mettra, à la disposition du titulaire, le nombre de trousseaux (clé et badges) nécessaire pour la bonne exécution du contrat.

Le maître d’ouvrage s’engage à remettre l’ensemble des documents en sa possession et à maintenir en permanence l’accès aux installations afin que le titulaire puisse atteindre les objectifs définis ci-avant.

5.2 Dispositifs d’hygiène et sécurité

Conformément au décret n°2011-629 du 3 juin 2011, le pouvoir adjudicateur fourni au titulaire préalablement à son intervention l’ensemble des dossiers techniques amiante en sa possession et prévus par la réglementation. Il communiquera notamment les DTA et tout rapport de repérages relatifs aux locaux concernés par le présent contrat.

Le Maître d’ouvrage remettra sur demande du prestataire, les informations nécessaires à la consultation des dossiers techniques.

- PENALITES

|  | Descriptif | Montant et Application |
| --- | --- | --- |
| DEFAUT D’ENTRETIEN | - Détecteur de patinage ne remplissant pas son office - Fixation de câbles de suspension défectueuses (absence de goupille, serre câbles, en nombre insuffisant ou montés à l'envers, etc …) - Fusibles shuntés par un élément non conforme à l'usage ou pour lequel il n'est pas donné de caractéristiques par un fournisseur - Manque d'huile dans treuil ou moteur (absence d'huile sur la roue ou bague de paliers moteur) - Plus d'un toron coupé sur l'ensemble des câbles - Capot ou cache d'un organe non remis à sa place (organe dynamique ou de sécurité notamment) - Organes ou pièces des ascenseurs démontés ou manquant - Organes ou pièces cassés nécessitant une réparation ou un remplacement - Manque de lubrification sur les mécanismes - Absence de garde câbles sur les poulies montées en porte à faux - Câbles de suspension trop longs : contrepoids touchant les amortisseurs sous le contrepoids. - Manque de fiche signalétique des risques en machinerie ou sur l’intérieur de la porte de l’armoire de commande en cas d’ascenseur sans machinerie - Service de téléalarme hors service… | 50,00 € par anomalie constatée. Les mêmes défauts observés dans un délai de deux mois après la 1ère anomalie seront sanctionnés par une nouvelle pénalité égale au double de la précédente. La pénalité sera ainsi doublée à chaque récidive. |
| RETARD D’INTERVENTION | Usagers bloqués en cabine, sécurité | 100 € par heure de retard |
|  | Arrêt de l’appareil | 50 € par heure de retard |
|  | Dysfonctionnement de l’appareil | 50 € par heure de retard |
|  | Remise en service | 100 € par jour calendaire de retard |
|  | Délai Pièces de rechanges |  |
| REMISE DE RAPPORTS, PIECES ECRITES OU TOUT AUTRE DOCUMENT DEMANDES | Remise de carnet d’entretien, Rapport d’activité, Rapports de levée des réserves, Erreurs de facturation, dans leur présentation ou leur contenu | 50 € par pièce Non-respect du délai d’envoi : 100 € forfaitaire |
| ABSENCE D’ACCOMPAGNEMENT AUX CONTROLES ET VERIFICATIONS TECHNIQUES | Le titulaire est tenu d’assister ou de se faire représenter par une personne qualifiée pendant toute la durée du contrat Sera considérée comme absente, l’entreprise représentée par une personne incompétente ou insuffisamment informée. | 50 € par absence |
| ABSENCE D’INFORMATION de MISE A L’ARRET D’UN APPAREIL | Constat d’absence d’information | 100 € par défaut d’information |
| RETARD POUR LA LEVEE DES RESERVES SUITES AUX CONTROLES ET VERIFICATIONS | Réserve non levée dans les 2 mois pour les réserves de maintenance courantes | 50 € par jour calendaire de retard et par ascenseur |
|  | Réserve concernant la sécurité non levée dans les 4H | 50 € par heure de retard |
| Non-respect de la fréquence des visites périodiques d’entretien | En cas de non-respect par le titulaire des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 18 novembre 2004 (intervalle supérieur à six semaines entre deux visites d’entretien) | 100 € par ascenseur par défaillance constatée |
| non-respect du planning de reprogrammation et/ou d’installation des téléalarmes | Non-respect du planning de reprogrammation et/ou d’installation des téléalarmes et des kits GSM | 50 € par appareil et par jour calendaire |
| FAUTES GRAVE (pouvant mettre en cause la sécurité des personnes) | Si le titulaire commet une faute grave, volontaire ou non, de nature ou de manière à fausser ou paralyser le fonctionnement d'organes de sécurité essentiels, tels que seuils de sécurité, cellules photo-électriques, seuil, serrures de portes, parachutes, systèmes d'anti-patinage hors service dans le cas d'absence de fin de course de sécurité, etc.... | Prix annuel HT du contrat de maintenance de l'appareil concerné éventuellement révisé. En dehors des poursuites judiciaires et/ou de la résiliation sans préavis du contrat aux torts exclusifs du titulaire |
| NON - RESPECT DES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L’AMIANTE OU AU PLOMB | En cas de non-respect par le titulaire des dispositions réglementaires relatives à l’amiante ou au plomb Ces manquements peuvent concerner notamment la formation des personnels intervenant, l’absence de fourniture de mode opératoire, le non-respect du mode opératoire fourni, la non-fourniture des BSDA… | 1 000 € à chaque manquement constaté |
| SOUS TRAITANCE OCCULTE | Application sans mise en demeure préalable du simple fait de la constatation du recours à un sous- traitant non déclaré ou déclaré mais non agréé | 1 000 € |
| Travail dissimulé | Conformément à l'article L.8222-6 du Code du Travail, si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du même Code | 50 € par jour calendaire dans la limite des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 |
| PLAFONNEMENT DES PENALITES En dehors des pénalités pour faute grave, le montant des pénalités par ascenseur ne pourra excéder 10% du montant annuel de l’ascenseur concerné. |  |  |

- RESILIATION DU CONTRAT

Le contrat pourra être résilié, compte tenu d'un préavis de trois mois dans les conditions suivantes :

- En cas de réalisation de travaux importants tels que définis au Décret N°2012-674 du 7 Mai 2012 par une entreprise différente de celle titulaire du présent contrat

- Toute modification juridique entraînant un changement de raison sociale, d’associé ou de propriétaire sauf au propriétaire d’accepter s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers ou les créanciers ou les autres successeurs pour la continuation du titulaire

- Lors d’un changement de propriétaire de l’établissement ou de l’exploitant concerné

- Au bout de la période d’essai.

- Si le prestataire a fait l'objet de pénalités répétées durant les douze derniers mois.

- Si le prestataire a fait l'objet de pénalités pour faute grave ; le propriétaire en fixera arbitrairement le préavis.

Le contrat sera résilié de plein droit dans les situations suivantes :

- Liquidation / Redressement judiciaire / Faillite du prestataire

- Si le site concerné fait l'objet d'une destruction, d’une condamnation ou d'une vente à un tiers

- Récidive de malfaçon

- Fausse déclaration ou réalisation des travaux

- Fraude dûment constatée, quelle qu'en soit la nature

- Abandon des travaux

Aucune indemnité ne sera versée au titre de ces résiliations. Un courrier recommandé avec accusé de réception sera adressé au prestataire.

- DROIT ET LANGUE

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

Tous litiges survenant lors de l'application du présent contrat et qui ne pourraient être réglés à l'amiable entre les parties, le seront par voie d'expertise. L'expert sera désigné d'un commun accord et proposera son arbitrage dans les 20 jours suivant sa mission.

Dans le cas où l’une des parties contesterait le résultat de l’expertise, la juridiction compétente pour trancher en dernier ressort, est le Tribunal judiciaire du siège social du Maître d’ouvrage saisi dans les huit jours suivant la remise du rapport de l’expert sur l’initiative de la partie qui serait en désaccord avec ses conclusions. Faute de saisie du Tribunal judiciaire dans ce délai, le rapport de l’expert est réputé avoir recueilli l’agrément des parties.

| Le Propriétaire ou son représentant Fait en double exemplaire | Le prestataire |
| --- | --- |
| Lu et approuvé le : | Lu et approuvé le : |
| Signature et cachet | Signature et cachet |